目  录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价过程	3

1.4关注环境问题及环境影响	4

1.5分析判定相关情况	5

1.6环境影响评价主要结论	6

2总论	7

2.1编制依据	7

2.2评价目的、时段、内容、重点和工作原则	10

2.3环境影响识别及评价因子筛选	13

2.4项目符合性分析	15

2.5评价标准	19

2.6评价工作等级	23

2.7评价范围	26

2.8环境保护目标	28

3项目工程分析	30

3.1现有工程..........................................30

3.2工程分析	43

3.3污染物产生与排放	46

3.4总量控制指标	64

4环境现状调查与评价	65

4.1自然环境概况	65

4.2环境质量现状	69

4.3环境质量现状调查与评价	69

5环境影响预测	76

5.1施工期	76

5.2运营期	83

6环境风险	103

6.1评价等级	103

6.2环境敏感目标分布	105

6.3本项目可能的风险事故	105

6.4环境风险分析	105

6.5环境风险应急措施	106

6.6环境管理防范措施	110

6.7环境风险应急预案	112

6.8风险评价结论	116

7环境保护措施分析	118

7.1施工期	118

7.2运营期	123

8环境影响经济损益分析	132

8.1环境投资估算	132

8.2环境影响经济损益分析	133

9环境管理与监测计划	135

9.1环境管理计划	135

9.2污染物排放情况	138

9.3环境监测计划	142

9.4排污口规范化管理	144

9.5污染物排放清单及管理要求	145

9.6排污许可管理	145

9.7“三同时”竣工验收一览表	146

10环境影响评价结论	148

10.1工程概况	148

10.2环境质量现状评价结论	148

10.3产业政策结论	148

10.4环境影响分析	149

10.5环境风险评价	150

10.6总量控制结论	151

10.7环境经济损益分析	151

10.8公众参与	151

10.9综合评价结论	151

10.10建议和要求	152

1概述

1.1项目背景

1.1.1伊犁州友谊医院历史

伊犁哈萨克自治州友谊医院始建于1936年，前身系前苏联红十字会、红半月医院，1956年移交中国政府，是一所集医疗、教学、科研、急救为一体的国家三级甲等医院。2013年为顺应伊宁地区发展要求，伊犁哈萨克自治州友谊医院建设边合区分院，目前边合区分院总用地面积94083.6m2（约141.1亩），已建成门诊医技楼1栋，建筑物总面积57188m2；儿科中心病房楼1栋，建筑物总面积19351m2，设置床位300张、肿瘤中心病房1栋，建筑物总面积24162m2设置床位347张，并配套建设污水处理站、锅炉房及液氧站、放射科等。

1.1.2区域医疗发展问题

“十四五”期间我国将进入新时代、新阶段，开启了全新的征程。伊犁州卫生健康事业相应也迎来新的机遇和挑战。

一是突发公共卫生事件处置能力还相对薄弱。目前虽然加强了州、市县两级疾病预防控制能力建设，但在传染病防治能力、医疗应急物资储备等方面依然存在空白和短板，急需加强突发公共卫生事件处置和应对能力。

二是老年健康服务需求持续增加。伊犁州2012年老年人口占比10.29%，已步入老龄化社会。2019年老年人口占比12.11%，预计2025年达到14%左右，随着人口老龄化的不断加剧，社会对养老、保健、医疗等卫生健康方面的需求将持续增加，做好老年人卫生健康服务是即将面临的一项重要挑战。

三是妇幼儿童医疗卫生保健服务压力增大。2016年国家实施全面两孩政策，人口结构中妇女和儿童所占比例将逐步增加，相应妇幼保健服务能力需逐步增强和提高，“十四五”期间妇幼儿童保健能力提高工作将是一项重点工作。

四是人民群众健康需求日益增长与医疗卫生服务供给之间的矛盾依然突出，特别是城乡之间、区域之间发展不均衡，对相对边远地方农牧民健康服务保障能力减弱的问题，如何做好医疗卫生人才分布和促进优质服务下沉是十四五期间的一项重要课题。

五是随着经济结构的调整、社会转型加速、生产生活方式的迅速变革等使得疾病谱更为复杂，肿瘤、慢性病等疾病发病率逐年升高，发病年龄逐渐下降。进一步提高医疗卫生服务水平，加强肿瘤等疾病专科建设依然任重道远。

1.1.3项目建设必要性

为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实健康基础，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，旨在从国家战略层面统筹解决关系健康的重大和长远问题。实现健康中国战略，既能满足人民群众日益增长的健康需要顺应人民群众对美好生活的新期待，也标志着我国卫生体制改革发展进入了健康中国建设的新时代。

但是目前伊犁哈萨克自治州友谊医院边合区分院的服务能力、辐射能力有待提升，医院规模小、医疗服务能力不强，医生与护士、床位与护士之间配置比例偏低，与国家要求有较大差距；部分专科服务能力较为薄弱，成为医疗卫生服务的短板，这也进一步制约了本地医学的发展，甚至影响全疆的医学发展脚步。

因此，伊犁哈萨克自治州友谊医院提出在伊犁州友谊医院边合区分院内建设伊犁哈萨克自治州友谊医院自治区级区域医疗中心，该项目的建设无论从“健康中国2030”战略的覆盖面、目标，还是区域医疗设施需求紧迫性方面，对于增加医疗卫生服务资源供给，改善北疆地区乃至全疆及中亚地区医疗救治水平，提高人民健康水平有着重大的积极意义。

1.2项目特点

本项目在伊犁州友谊医院边合区分院用地红线内建设，为扩建项目，旨在为居民提供健康、医疗服务。本次仅建设一栋建筑面积为46097m2的综合病房楼，包含手术室、重症监护室、病房等，共设置800张床位，并配备体外循环机、冷冻消融仪等8套医疗设备。项目运营过程中的污水处理、供暖等依托边合区分院已建成的设施，不再新设相关设施。

项目自身及周边广泛分布环境保护目标。医院运营期产生的污染主要为医疗废水和医疗废物，通过采取有效的污染防治措施可保证污染物稳定达标排放，产生的环境影响较小。

1.3环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关环境保护政策法规的要求，伊犁哈萨克自治州友谊医院委托我单位开展本项目环境影响评价工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》“四十九、卫生84中108.医院841新建、扩建住院床位500张及以上的编制报告书”，本项目共设置床位800张，确定本项目需要编制环境影响报告书。

确定项目编制报告类别后，我单位迅速组织有关人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境质量现状资料等，并根据建设单位提供的相关文件和技术资料委托检测机构开展项目区环境现状监测。我单位对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响评价，结合项目产污特点提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上编制完成了本报告，期间伊犁哈萨克自治州友谊医院按照现行管理要求对项目进行了公众参与调查和公示，未收到反对意见。

最终由伊犁哈萨克自治州友谊医院提交本报告至生态环境主管部门审查；评价工作程序流程图见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价工作流程图

1.4关注环境问题及环境影响

1.4.1关注的环境问题

本项目建设于边合区分院用地红线中，该院区已建成多年，且位于规划城区。项目的建设对周围环境生态要素影响较小。本项目主要关注的环境问题为医疗废水、医疗废物的收集处置及废气处理的可行性分析。具体如下：

①项目运营过程中产生的医疗废水及废气依托院区现有污水处理设施的可行性及稳定达标排放的可行性。

②项目运营过程中产生的医疗垃圾收集、暂存、处置的可行性。

③医疗废物暂存间的恶臭气体等对周围环境的影响。

1.4.2环境影响

（1）大气环境

项目运营过程依托污水处理设施的现有恶臭处理设施可行；医疗废物暂存间的恶臭气体排放量较小，采取有针对性的污染防治措施后，对区域大气环境影响较小。

（2）地表水环境

项目医疗废水依托院区现有污水处理设施处理，处理后废水各污染因子满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准后排入当地污水处理厂集中处理，故对区域地表水环境无影响。

（3）地下水、土壤环境

本期项目不单独建设污水处理设施，除污水管网破裂外，不存在对地下水、土壤环境的污染途径，对地下水、土壤环境影响较小。

（4）声环境

项目噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，不会对周围声环境保护目标造成严重不利影响，对区域声环境影响较小。

（5）生态环境

项目位于城市规划建成区，区域生态格局已受人为影响而改变为人工生态环境，故项目的建设对区域生态环境影响较小。

1.5分析判定相关情况

1.5.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），项目属于第一类鼓励类，第三十七款（卫生健康）第6条中的“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”项目，符合国家产业政策。

1.5.2“三线一单”符合性分析

项目建设满足《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单"生态环境准人清单》要求，符合“三线一单”要求。

1.5.3与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性

项目采用边合区分院供热锅炉供暖，不新增供暖用锅炉房，施工过程严格按照建筑施工安全生产标准化文明施工管理，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”满足《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》要求。

1.5.4项目选址符合性

项目选址位于伊犁州友谊医院边合区分院属于医疗用地范围，且该院区取得了原伊宁市城乡规划局用地字第654002201200124号建设用地规划许可证，项目选址符合当地国土空间规划要求及《综合医院建设标准》（建标110-2021）对医院选址要求。

1.6环境影响评价主要结论

本项目符合国家及地方的相关产业政策及规划要求，满足《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》、《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单"生态环境准人清单》要求。运营期项目废气、废水、噪声均能够达标排放，固体废物按照环境管理要求进行妥善处置，项目运行对评价区的环境影响和环境风险可以接受。在严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，工程建设可行。

2总论

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规及条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26修订）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1修订）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）。

2.1.2相关部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第1号，2021年修订）；

（2）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）；

（3）《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》（环境保护部文件环发〔2015〕162号），2015年12月11日；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发〔2012〕77号，2012年7月3日；

（5）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（6）国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知，国发〔2018〕22号，2018年6月27日

（7）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日；

（9）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

（10）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》2015年4月25日；

（11）《医疗废物分类目录》（2021版）；

（12）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月08日）；

（13）《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）；

（14）关于印发《医疗废物分类目录（2021年版）》的通知（国卫医函〔2021〕238号）；

（15）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。

2.1.3地方性法规、规章

（1）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号）；

（2）《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件》（修订）（新环发〔2017〕1号）；

（3）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修订）；

（4）《新疆水环境功能区划》（原自治区环保局，2002年11月）；

（5）《新疆生态功能区划》（自治区人民政府，2005年8月）；

（6）《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》；

（7）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告（第15号），2018年11月30日；

（8）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号，2016年2月4日；

（9）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，新政发〔2017〕25号，2017年3月1日；

（10）《自治区党委、自治区人民政府印发〈关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案〉的通知》（新党发〔2018〕23号）；

（11）《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发〔2021〕162号）；

（12）《自治区党委自治区人民政府〈关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案〉》；

（13）《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18 号）

（14）《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》；

（15）伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单"生态环境准入清单》。

2.1.5技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2015）；

（10）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（11）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（12）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），2013.1.23；

（13）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（14）《水土保持综合治理技术规范》（GB16453.1～16453.6-2011）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ110-2020）；

（16）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

（17）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（18）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）；

（19）《关于发布“医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定”的通知》（环发〔2003〕188号）。

2.1.6其他文件

（1）委托书；

（2）项目发改委备案文件；

（3）项目区域选址意见书；

（4）项目区域选址意见；

（5）检测报告等。

2.2评价目的、时段、内容、重点和工作原则

2.2.1评价目的

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，从保护环境的目的出发，本项目须编制环境影响报告书。其目的是：

（1）通过对拟建工程的工程分析与工程影响区域的环境现状调查与现场监测，预测、分析、评价项目在施工、试验过程中和试验结束后项目区域对地下水、环境空气、声环境和生态环境的影响，以及项目选址的可行性论证。

（2）通过工程和污染源分析，了解项目的工程特征和污染物排放特征。

（3）根据环境影响分析预测结果，说明拟建项目对周围环境影响程度及范围，并根据环境影响的特征，提出相应的环境保护措施，进一步减轻、消除拟建项目对环境的污染、恢复生态环境，将项目对周围环境的不利影响降低到最低程度。

（4）通过公众调查，了解公众对该项目的意见、要求和建议，寻求公众的支持，并对公众的意见和建议予以充分考虑。

（5）对拟建项目的经济、社会和环境效益进行综合分析，从环境保护的角度评价项目的可行性，为设计单位提供环境保护技术要求，为建设单位和环境管理部门提供科学的环境管理与决策依据。

（6）从环保法规、产业政策、城镇规划、环境功能区划、污染防治、环境容量、总量控制、达标排放、公众参与等诸方面对建设项目的可行性做出明确结论。

2.2.2工作原则

（1）确保环境影响评价为主管部门提供决策依据，为设计工作确定治理措施，为环境管理提供科学依据；

（2）坚持环境影响评价工作为工程建设服务，为环境管理服务，注重环评工作的客观性、科学性和实用性，确保环评工作的质量；

（3）贯彻执行“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”等环保政策法规；

（4）环评工作的内容、深度和方法应符合相关《环境影响评价技术导则》的要求；

（5）在确保环评质量的前提下，充分利用现有资料，尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求；

（6）报告书内容主次分明、重点突出、数据可靠、结论明确，环保对策和建议可操作性强；

（7）环评工作坚持有针对性、科学性、实用性和公众参与原则，对该建设项目可能产生的环境影响及危害给出客观而公正的评价。

2.2.3评价时段

拟建项目分为施工期、运营期。

施工期：从施工开始到工程竣工为止；

运营期：项目建设完成开始运营。

2.2.4评价内容

本次评价为项目非辐射部分内容，具体见下表。

表2.2-1  评价内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区域环境概况 | 对自然环境、区域污染源进行调查和分析 |
| 2 | 工程分析 | 对项目工艺流程、源强计算、防治措施等进行分析 |
| 3 | 环境质量现状评价 | 对环境空气、地下水、声环境 |
| 4 | 施工期环境影响分析 | 施工扬尘、噪声、废水、固废、生态环境影响分析 |
| 5 | 运营期环境影响分析 | 大气环境影响评价、地下水影响评价、声环境影响评价、生态 |
| 6 | 环境影响减缓措施 | 主要针对废气、废水、噪声及固体污染控制措施和防渗措施进行分析 |
| 7 | 环境风险评价 | 对项目区内风险物质发生渗漏等事故进行分析，提出预防措施 |
| 8 | 产业政策、规划符合性，清洁生产与污染总量控制分析 | 分析本项目建设内容是否符合国家产业政策及当地相关规划以及项目清洁生产水平，确定项目总量控制指标 |
| 9 | 公众参与 | 对项目概况、环境治理措施及环境影响评价结论进行公示，并对调查结果进行分析 |
| 10 | 厂址选择及平面布置可行性分析 | 分析项目厂区平面布置的合理性 |
| 11 | 环境经济损益分析 | 对工程的社会效益、经济效益和环境效益进行分析 |
| 12 | 环境管理与监测计划 | 提出工程环境管理和环境监测建议，并给出工程“三同时” 验收一览表 |
| 13 | 结论与建议 | 从环保角度给出项目建设是否可行的结论，并提出加强环境保护建议 |

2.2.5评价重点

本项目主要建设一栋建筑面积为46097m2的综合病房楼，包含手术室、重症监护室、病房等，共设置800张床位，并配备体外循环机、冷冻消融仪等8套医疗设备，根据工程分析，本次评价重点如下：

（1）突出拟建项目的工程分析，掌握主要污染源，核算废气、废水、噪声和固废污染源强；

（2）通过分析和计算，预测废水、废气、噪声、固废等污染物排放对周围环境的影响程度及范围，以及依托处理设施的依托可行性，判断其是否满足环境质量标准和总量控制要求；

（3）从技术、经济角度分析拟采用的污染防治措施的合理性、可行性、有效性，为工程环保措施的设计和“三同时”环境管理提供科学依据；

（4）分析项目选址的合理性；

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面进行综合分析，对项目的可行性做出明确结论。

2.3环境影响识别及评价因子筛选

2.3.1主要环境影响因素识别

本项目为医疗中心建设项目，在不同评价时期项目产污会对各环节要素产生不同影响，环境影响识别因素见下表。

表2.3-1  环境影响识别因素表

| 阶段 | 环境要素 | 环境影响 | 影响特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态环境 | 占用土地、植被破坏、水土流失 | 长期、不可逆 |
|  | 大气环境 | 施工扬尘、机械废气对厂区周围大气环境的影响 | 短期 |
|  | 地下水环境 | 施工废水及施工人员生活污水对项目周边地下水的影响 | 短期 |
|  | 声环境 | 施工机械、运输车辆噪声对厂区周围环境的影响 | 短期 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾、土石方、生活垃圾 | 短期 |
| 运营期 | 大气环境 | 项目区废气对区域环境影响 | 长期，不利影响 |
|  | 地下水环境 | 非正常工况下对区域地下水环境的影响 | 短期，不利影响 |
|  | 声环境 | 设备噪声对周围环境的影响 | 影响较小 |
|  | 环境风险 | 项目对区域环境的影响 | 有一定不利影响 |
|  | 社会经济 | 促进社会可持续发展 | 有一定的正面影响 |
|  | 固体废物 | 医疗废物对区域环境的影响 | 长期，不利影响 |

2.3.2评价因子筛选

根据工程排污特征及拟选场址所在区域的环境状况，选择对环境影响较大以及本工程的特征污染因子，同时考虑区域环境质量状况及各类污染因子的相应控制标准，确定以下因子作为本项目的现状及影响评价因子，见下表。

表2.3-2  评价因子表

| 类别 | 时期 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 环境现状质量 |  | SO2、PM10、PM2.5、NO2、CO |
|  | 施工期 | 污染源分析 | 施工扬尘 |
|  |  | 环境影响分析 | 颗粒物对项目区的影响 |
|  | 运营期 | 污染源分析 | 恶臭气体、H2S、NH3 |
|  |  | 环境影响分析 | 原有污水处理设施对H2S、NH3处理的依托可行性、恶臭等对项目区的影响 |
| 地表水 | 环境现状质量 |  | / |
|  | 施工期 | 污染源分析 | 施工废水、生活污水 |
|  |  | 环境影响分析 | 施工废水处置合理性分析 |
|  | 运营期 | 污染源分析 | 医疗废水（COD、BOD5、氨氮等）、生活废水（COD、氨氮等） |
|  |  | 环境影响分析 | 医疗废水处理依托可行性分析 |
| 地下水 | 环境现状质量 |  | pH、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、氯化物、氰化物、六价铬、砷、汞、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数（以耗氧量计）；K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 施工期 | 污染源分析 | / |
|  |  | 环境影响分析 | / |
|  | 运营期 | 污染源分析 | 非正常工况下，新增医疗废水BOD5、氨氮、SS、CODcr等 |
|  |  | 环境影响分析 | 非正常工况下，新增医疗废水对区域环境影响 |
| 固废 | 环境现状质量 |  | / |
|  | 施工期 | 污染源分析 | 施工人员生活垃圾、建筑垃圾 |
|  |  | 环境影响分析 | 施工生活垃圾、建筑垃圾处置分析 |
|  | 运营期 | 污染源分析 | 医疗废物、生活垃圾 |
|  |  | 环境影响分析 | 固体废物处置合理性分析 |
| 噪声 | 环境现状质量 |  | 厂界四周声环境情况 |
|  | 施工期 | 污染源分析 | 施工噪声 |
|  |  | 环境影响分析 | 施工噪声对区域影响 |
|  | 运营期 | 污染源分析 | 运营过程中的噪声 |
|  |  | 环境影响分析 | 运营噪声对区域影响 |
| 土壤 | 环境现状质量 |  | / |
|  | 施工期 | 污染源分析 | / |
|  |  | 环境影响分析 | / |
|  | 运营期 | 污染源分析 | / |
|  |  | 环境影响分析 | / |
| 生态环境 | 影响评价 |  | 占地、景观、土地利用、植被破坏和水土流失等 |
| 环境风险 | 影响评价 |  | 医疗废水、医疗废物泄漏风险分析 |

2.4项目符合性分析

2.4.1产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），项目属于第一类鼓励类，第三十七款（卫生健康）第6条中的“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”项目，符合国家产业政策。

2.4.2“三线一单”符合性分析

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》和《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），按照生态环境部和自治区生态环境厅统一部署，伊犁州人民政府组织编制了“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，项目与“三线一单”符合性分析见下：

- （1）生态保护红线

项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，不在生态保护红线内，符合“三线一单”要求。

- （2）资源利用上线

本项目运营过程中所利用的资源主要为水和电，通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合“三线一单”要求。

- （3）环境质量底线

环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。本项目废气、和噪声经治理后对环境污染较小，固废可做到合理处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成影响，符合“三线一单”要求。

- （4）生态环境分区管控

项目不属于《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中国家重点生态功能区县（市）。

根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于伊宁市城市建成区，属于伊宁市重点管控单元04管控单元编号为ZH65400220004，项目与单元管控要求分析见表2.4-1，项目生态分区管控图见附图2.4-2。

表2.4-1  项目与分区管控单元要求符合性分析

| 编号 | 类别 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间管控 | 1.城市建成区禁止布局重污染企业 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移 3.城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉 | 项目为区域医疗中心建设项目，不属于重污染企业及“散乱污”企业，项目采用边合区分院供暖设施供暖不新增燃煤锅炉 | 符合 |
| 2 | 污染排放管控 | 1.城市建成区建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” 2.严格渣土车运输管理 打击违规运输、违法抛洒、倾倒行为。 3.提高城市道路机械化清扫率。到2022年，建成区主要车行道机扫率达到92%以上；到2025年，建成区主要车行道机扫率持续提高 4.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料 5.加快配套管网建设，基本实现城镇截污纳管全覆盖。城市污水处理率达到90%左右 6.城镇污水处理设施全面提高至一级A排放标准 7.加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，进一步提高城镇污水处理、污水再生利用、污泥处理处置设施建设水平 8.伊宁市PM2.5年平均值达标之前，禁止新（改、扩）建未落实二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等大气污染物总量倍量替代的项目 9.开展石油化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物综合治理。 10.积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收治理。 11.各重点行业根据国家新发布实施的11项标准或修改单，加强新标准执行，推进相关行业源头削减 12.辖区内餐饮服务经营场所全部使用清洁能源，油烟净化器使用、完好率100%。 13.全市范围内禁止有烟烧烤；严禁露天焚烧垃圾、落叶、秸秆等行为 14.做好烟花爆竹禁限放工作，建成区内禁止燃放烟花爆竹 15.施工工地全面实行“七个百分百”抑尘措施，对土方作业工地实行“一票停工 | 项目施工过程工地周边设置围挡，物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，施工工地全面实行“七个百分百”抑尘措施，对土方作业工地实行“一票停工，运营期医疗废水由边合区分院建成的污水处理设施处理后排入当地污水处理厂处置，医疗废物、生活垃圾等做到合理处置 | 符合 |
| 3 | 资源开发利用效率要求 | 1.新建建筑严格执行强制性建筑节能设计标准 2.禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具 3.城镇建设推进滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施建设，新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上，公共供水管网漏损率控制在10%以内 | 项目建筑执行强制性建筑节能设计标准，采用节水器具 | 满足 |
| 4 | 环境风险防控 | 制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化 | 项目为低污染排放项目，运营过程制定环境应急预案并定期进行演练 | 符合 |

综上，项目建设满足《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）及《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单"生态环境准人清单》要求，符合“三线一单”要求。

2.4.3与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性

本项目不新增供暖用锅炉房，施工过程严格按照建筑施工安全生产标准化文明施工管理，建立扬尘控制责任制度，将扬尘治理费用列入工程造价。做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”满足《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》要求。

2.5评价标准

2.5.1环境功能区划

本项目位于边合区分院，本次评价环境功能区划具体见下表。

表2.5-1  项目所在地环境功能区划判定

| 分类 | 功能区划原则 | 本项目环境规划要求 |
| --- | --- | --- |
| 大气功能区划 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：“二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区” | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 地下水功能区划 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中“6.3地下水质量综合评价，按单指标评价结果最差类别确定，并指出最差指标”项目区域地下水满足III类地下水指标要求 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 土壤功能区划 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GBGB36600-2018）：“第二类用地包括GB50137规定的城市建设用地中工业用地（M）、物流仓储用地（W）、商业服务业设施用地（B）、公共设施用地（U）等” | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GBGB36600-2018）二类用地标准 |
| 声功能区划 | 根据伊宁市声功能区划，项目位于1类声功能区，声功能区划图见附图2.5-1 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |

2.5.2环境质量标准

（1）环境空气质量

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨、硫化氢污染物浓度限值，执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量参考浓度限值；见下表。

表2.5-2  环境空气质量标准表

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（μg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均值 |  |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | PM10 | 150 | / | 70 |  |
| 3 | PM2.5 | 75 | / | 35 |  |
| 4 | NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| 5 | O3 | 160（8小时） | 200 | / |  |
| 6 | CO | 4000 | 10000 | / |  |
| 7 | TSP | 300 | / | 200 |  |
| 8 | H2S | / | 10 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 9 | NH3 | / | 200 | / |  |

（2）地下水质量标准

项目区地下水质量现状执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，标准值见下表。

表2.5-3  地下水水质评价标准

| 序号 | 检测项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 4 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 9 | 总硬度 | ≤450 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |
| 11 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 13 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 14 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 15 | 汞 | ≤0.001 |
| 16 | 砷 | ≤0.01 |
| 17 | 铅 | ≤0.01 |
| 18 | 镉 | ≤0.005 |
| 19 | 铁 | ≤0.3 |
| 20 | 锰 | ≤0.10 |
| 21 | 钾 | / |
| 22 | 镁 | / |
| 23 | 钙 | / |
| 24 | 钠 | ≤200 |
| 25 | 碳酸盐 | / |
| 26 | 重碳酸盐 | / |
| 27 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100mL |
| 28 | 细菌总数 | ≤100CFU/mL |

（3）声环境

项目声环境采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A），其值见下表。

表2.5-4  噪声评价标准

| 适用区域 | 标准值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1类 | 55 | 45 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

2.5.3污染物排放标准

（1）大气污染物排放

运营期间，项目区主要排放污染物为医疗废物暂存间中的恶臭气体，项目产生废水经边合区分院污水处理设施处理后排放（边合区分院污水处理设施已于2012年通过环评，2021年完成竣工环境保护验收工作，其污水处理能力为2000m3/d，本次新增废水满足其处理要求，故本次环评不对其再次评价）主要分析污水处理设施的恶臭处理可依托性，项目主要大气污染物（恶臭气体）排放标准见下表。

表2.5-5  大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 排放限值 | 排放方式 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物暂存间 |  |  |  |  |
| 1 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 无组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 污水处理设施 |  |  |  |  |
| 2 | 氨 | 1.0mg/m3 | 无组织 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 3 | 硫化氢 | 0.03mg/m3 |  |  |
| 4 | 甲烷 | 1%（体积分数） |  |  |
| 5 | 氯气 | 0.1mg/m3 |  |  |
| 6 | 臭气浓度 | 10mg/m3 |  |  |
| 7 | 氨 | 4.9kg/h | 有组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 8 | 硫化氢 | 0.33kg/h |  |  |
| 9 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） |  |  |

- 水污染物排放标准

项目区产生废水排入边合区分院已建成的污水处理设施中，排放标准见下。

表2.5-6  废水排放标准

| 序号 | 污染物 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数 | 5000MPN/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 |
| 2 | pH | 6~9 |  |
| 3 | CODcr | 250mg/L |  |
| 4 | BOD5 | 100mg/L |  |
| 5 | SS | 60mg/L |  |
| 6 | 动植物油 | 20mg/L |  |

- （3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其值见下表。

表2.5-7  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准：昼间55dB（A），夜间45dB（A），其值见下表。

表2.5-8  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准dB（A） | 55 | 45 |

（4）固体废物

①一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准。

②医疗废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB185974-2023），并应符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关规定。

医疗废物转移过程中应执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）的规定，同时执行《危险废物转移管理办法》（2021版）。

项目依托污水处理设施污泥执行下述标准。

表2.5-9  污泥控制标准

| 序号 | 污染物 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数 | ≤100MPN/g | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
| 2 | 蛔虫死亡率 | ≥95% |  |

2.6评价工作等级

2.6.1大气环境影响评价

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）提供的确定大气环境影响评价等级的方法确定本项目大气环境影响评价等级。本次评价主要分析污水处理设施H2S、NH3的环保设施依托可行性，项目评价范围内主要污染物为臭气浓度，故项目PMAX＜1本次大气环境环境影响评价为三级评价。

2.6.2地表水环境影响评价

项目区废水由边合区分院建成的污水处理设施处理后排入当地污水处理厂处置，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中关于环境影响评价工作分级要求：建设项目生产工艺中有废水产生，但不排放到外环境的，按三级B评价，不进行预测评价。判定情况见下表。

表2.6-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

2.6.3地下水环境影响评价

根据建设项目对地下水环境影响的程度，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分主要根据建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别以及地下水环境敏感程度两项指标确定。本项目工作等级的依据如下：

- （1）建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为三甲医院，地下水环境影响评价项目类别为III类。

- （2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表2.6-2  地下环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目地下水环境敏感程度判定为“不敏感”。

《环境影响评价技术导则地下水环境》中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.6-3  评价工作等级分级表

| 敏感程度 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价等级为三级。根据导则要求工作内容为：

①了解调查评价区和场地环境水文地质条件；

②基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状；

③采用解析法或类比分析法进行地下水环境影响分析与评价；

④提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

2.6.4声环境影响评价

本项目场址所在功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类声环境功能区域，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的有关评价等级划分的规定，噪声环境影响评价工作等级定为二级。

2.6.5土壤环境影响评价

项目为医疗中心建设项目，位于伊宁市，故项目对区域土壤影响主要为污染影响。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A土壤环境影响评价类别可知：医院项目为IV类项目，本次环评不开展土壤环境评价工作。

2.6.6生态环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中对生态环境影响评价工作等级划分的规定，本项目占地面积7096m2，项目区域1km范围内无国家重点保护动植物，无国家、自治区、地区、县级自然保护区，无国家、省市文物保护单位，远离饮用水源地。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）有关规定，生态评价等级判定情况见下：

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

由上可知，本项目生态环境影响评价工作等级定为三级。

2.6.7环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，

- （1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

项目危险物质储存情况及Q值分析见下表。

表2.6-4  危险物质储存情况及Q值分析

| 序号 | 危险物质 | 最大储存量t | 临界值t | Qi | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 0.1 | 50 | 0.002 | 项目区药房 |
| Q值 |  |  |  | 0.002 | / |
| 当Q＜1时，环境风险潜势为I |  |  |  |  |  |

（2）环境风险评级工作等级

风险评价工作等级划分见下表。

表2.6-5  建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

2.7评价范围

根据确定的评价等级和技术导则，确定本次评价范围如下：

2.7.1大气环境影响评价范围

本次环评大气进行三级评价，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价不设置大气环境评价范围。

2.7.2地下水环境影响评价范围

本次环评地下水进行三级评价，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中查表法，确定本次地下水环境影响评价范围为项目周围6km2

2.7.3声环境影响评价范围

本次环评声环境进行二级评价，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定声环境影响评价范围厂界200m范围内。

2.7.4生态环境影响评价范围

本次生态环境进行三级评价，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），确定本次生态环境影响评价范围为厂区周围500m范围内。

2.7.5土壤环境影响评价范围

项目为污染类IV项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ694-2018），不设置评价范围

2.7.6环境风险评价范围

项目环境风险评价为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）不设置评价范围。

本项目各环境要素评价范围详见表2.7-1，环境影响评价范围见附图2.7-1。

表2.7-1  各环境要素评价范围表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 无 |
| 2 | 地下水环境 | 以场址为中心6km2范围 |
| 3 | 噪声环境 | 厂界外200m范围 |
| 4 | 生态环境 | 厂界周围500m范围 |
| 5 | 土壤环境 | 无 |
| 6 | 环境风险 | 无 |

2.8环境保护目标

项目位于边合区分院内，结合各环境要素评价范围项目环境保护目标分布情况见下，环境保护目标见附图2.8-1。

- 大气环境保护目标

本项目大气环境影响评价等级为三级评价，不设置大气环境评价范围参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）不设置大气环境保护目标。

（2）地下水环境保护目标

项目地下水环境评价范围为6km2，该区域范围内无地下水集中式饮用水水源和其他地下水保护目标分布。

（3）声环境保护目标

项目声环境评价范围为项目区周围200m，声环境保护目标分布情况见下表。

表2.8-1  环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方向 | 距厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |
| 仁和广仁郡 | 81°15′41.835″ | 43°56′35.126″ | 居民（约500人） | 保护声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标 | NE | 124m |
| 双创大厦 | 81°15′51.124″ | 43°56′30.395″ | 居民（约200人） |  |  | SE | 179m |
| 伊宁23中 | 81°15′45.253″ | 43°56′26.301″ | 学生、职工（约800人） |  |  | SW | 142m |
| 聚龙公馆 | 81°15′33.338″ | 43°56′34.122″ | 居民（约900人） |  |  | NW | 84m |
| 伊宁19小 | 81°15′27.474″ | 43°56′29.169″ | 学生、职工（约500人） |  |  | W | 186m |
| 综合楼（边合区分院） | 81°15′35.897″ | 43°56′26.682″ | 职工、病患（约800人） |  |  | SW | 50m |
| 全科医生培训楼（边合区分院） | 81°15′41.420″ | 43°56′31.645″ | 职工（约200人） |  |  | E | 15m |

（4）生态环境保护目标

项目生态环境评价范围为项目周围500m，该区域范围内为城市建成区，生态环境已受人为扰动而改变，无生态环境保护目标分布。

3项目工程分析

- 3.1现有工程概述

3.1.1现有工程背景

2012年6月为保障伊宁市边合区群众健康，伊犁哈萨克自治州友谊医院提出新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目，同月对项目进行立项。2012年8月伊犁哈萨克自治州友谊医院委托中国人民解放军后勤工程学院环境保护科学研究所编制了《新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目环境影响报告书》，2012年8月取得了伊犁哈萨克自治州环境保护局《关于新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目环境影响报告书的批复》（伊州环监发〔2012〕34号）；2013年12月伊犁哈萨克自治州友谊医院委托中国工程物理研究所编制《伊犁哈萨克自治州友谊医院—伊宁市现代医院辐射性医疗设备工作场所辐射环境影响报告表》，2013年12月取得新疆维吾尔自治区环保厅《关于伊犁哈萨克自治州友谊医院—伊宁市现代医院辐射性医疗设备工作场所辐射环境影响报告表的批复》（新环核函〔2013〕1176号）。经与院方核实最初设计医院名称为：伊犁哈萨克自治州友谊医院—伊宁市现代医院，后期医院名称更改为：伊犁哈萨克自治州友谊医院分院。

2016年完成伊犁哈萨克自治州友谊医院分院的建成并运营。

2021年6月友谊医院编制完成分区医院环境应急预案（不包括锅炉、辐射部分），2021年9月完成项目辐射部分竣工环境保护验收，2021年12月完成污水处理设施的竣工环境保护验收，2022年2月针对医院污水处理设施完成排污许可登记工作（编号12654000458209498F002V），2023年5月完成边合区分院总体验收，并提出新建1台6t/h燃气锅炉并对院内锅炉进行低氮改造工作项目。

3.1.2现有工程环保手续履行情况

项目现有工程环保手续履行情况见下。

表3.1-1 现有工程环保手续履行情况

| 序号 | 项目名称 | 环评情况 | 环评批文 | 验收情况 | 排污许可情况 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目 | 中国人民解放军后勤工程学院环境保护科学研究所编制了《新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目环境影响报告书》 | 伊犁哈萨克自治州环境保护局《关于新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目环境影响报告书的批复》（伊州环监发〔2012〕34号） | 2021年完成污水处理站的环境竣工保护验收 2023年5月完成总体环境竣工保护验收 | 12654000458209498F002V | 编制有应急预案 |
| 2 | 伊犁哈萨克自治州友谊医院—伊宁市现代医院辐射性医疗设备工作场所 | 中国工程物理研究所编制《伊犁哈萨克自治州友谊医院—伊宁市现代医院辐射性医疗设备工作场所辐射环境影响报告表》 | 新疆维吾尔自治区环保厅《关于伊犁哈萨克自治州友谊医院—伊宁市现代医院辐射性医疗设备工作场所辐射环境影响报告表的批复》（新环核函〔2013〕1176号） | 2021年9月完成项目辐射部分竣工环境保护验收 |  |  |
| 3 | 新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院锅炉项目 | 目前正在进行审批 |  |  |  |  |

3.1.3现有工程建设情况

项目现有工程建设情况见下。

表3.1-2  项目建设内容及变更情况

| 序号 | 类别 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 门诊医技楼 | 1栋，建筑物总面积57188m² | 总床位647张，设置有放射科室 |
| 2 |  | 肿瘤中心病房 | 1栋，建筑物总面积24165m²， |  |
| 3 |  | 儿科中心病房 | 1栋，建筑物总面积19351m² |  |
| 4 | 公辅工程 | 液氧站 | 1座，占地约305m2 | / |
| 5 |  | 给水 | 项目给水由伊宁市市政管网提供 | / |
| 6 |  | 排水 | 1座处理规模为2000m3/d的污水处理设施（工艺为格栅→调节池→生化处理→接触氧化池→次氯酸钠消毒），处理院内废水最终排入伊宁市西区污水处理厂处置 | / |
| 7 |  | 供热 | 冬季供暖由市政管线提供，医院消毒、清洗热源新建1座占地1869m2锅炉房，安装2台6t/h燃气锅炉 | 环评正在进行，并要求完成低氮燃烧改造 |
| 8 | 环保工程 | 废气 | 2台燃气锅炉分别设置20m排气筒 |  |
| 9 |  |  | 污水处理站设置密闭收集+UV光氧+活性炭吸附装置 | / |
| 10 |  |  | 设置停车场，通过距离衰减、绿化、限速控制尾气排放 | 与环评一致 |
| 11 |  | 噪声 | 主要产噪设备安装减震座、隔声罩；车辆噪声设置距离衰减、绿化、限速；人员产噪通过距离衰减、设置门窗、禁止喧哗控制 | 与环评一致 |
| 2 |  | 固废 | 设置医疗废物暂存间，医疗废物委托资质单位收集处置 | 设置医疗废物暂存间，医疗废物委托新疆水清木华环保科技有限公司处置 |
| 14 |  |  | 生活垃圾分类收集，拉运至伊宁市垃圾填埋场处置 | 设置垃圾站收集生活垃圾，委托伊犁合新盛通市政工程有限责任公司拉运至伊宁市生活垃圾填埋场处置 |
| 15 |  |  | 锅炉房离子交换树脂委托设备厂商收集处置 | / |
| 16 |  |  | 污水处理站UV灯管、废活性炭、污泥 | 由设备维护厂商定期委托新疆瑞德环境商贸有限公司收集处置 |
| 17 |  | 辐射 | 分区管理 | / |
| 18 |  | 绿化 | 绿化率达35.1% | / |

3.1.4现有工程排污情况

项目现有工程排污情况见下。

表3.1-3  现有工程排污情况

| 序号 | 类别 | 产生环节 | 污染物 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 锅炉 | SO2 | 2mg/m3；0.026t/a | 20m排气筒（有组织） |
| 2 |  |  | NOx | 119mg/m3；1.563t/a |  |
| 3 |  |  | 烟尘 | 1.1mg/m3；0.014t/a |  |
| 4 |  | 污水处理站 | H2S | 未检出 | UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 |
| 5 |  |  | NH3 | 2.13mg/m3；0.053t/a |  |
| 6 | 废水 | 医院生活、医疗废水 | PH | 7.7（无量纲） | 经污水处理设施处理后排入伊宁市西区污水处理厂处置 |
| 7 |  |  | SS | 6mg/L，0.002t/a |  |
| 8 |  |  | 氨氮 | 2.57mg/L，0.001t/a |  |
| 9 |  |  | 动植物油 | 0.40mg/L，0.163kg/a |  |
| 10 |  |  | BOD | 28.2mg/L，0.011t/a |  |
| 11 |  |  | COD | 78mg/L，0.032t/a |  |
| 12 |  |  | 类大肠杆菌群 | 4.2×103MPN/L,1.711×109MPN/a |  |
| 13 | 固废 | 医疗废物 |  | 135.308t/a | 委托新疆水清木华环保科技有限公司处置 |
| 14 |  | 生活垃圾 |  | 1728t/a | 伊宁市生活垃圾处理厂分类处置 |
| 15 |  | 离子交换树脂 |  | 0.2t/5a | 委托设备厂商收集处置 |
| 16 |  | 污水处理站UV灯管、废活性炭、污泥 |  | 4.7t/a | 由设备维护厂商定期委托新疆瑞德环境商贸有限公司收集处置 |
| 17 | 噪声 | 等效A声级 |  | 昼49.5dB（A），夜39.1dB（A） | 设备安装减震、隔声设施，禁止鸣笛，设置绿化带等 |

3.1.5项目“三本账”

项目“三本帐”核算见下。

表3.1-4  项目三本帐

| 序号 | 类别 | 污染物 | 现有工程排放量 | “以新代老”消减量 | 本期工程排放量 | 总排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 烟尘 | 0.026t/a | 0t/a | 0t/a | 0.026t/a |
| 2 |  | SO2 | 1.563t/a | 0t/a | 0t/a | 1.563t/a |
| 3 |  | NOx | 0.014t/a | 0t/a | 0t/a | 0.014t/a |
| 4 |  | 氨 | 0.053t/a | 0t/a | 0.003t/a | 0.056t/a |
| 5 |  | 硫化氢 | 未检出 | 0 | 0.12kg/a | 0.12kg/a |
| 6 | 废水 | PH | 7.7（无量纲） | 0 | 7.7（无量纲） | 7.7（无量纲） |
| 7 |  | SS | 0.002t/a |  | 0.003t/a | 0.005t/a |
| 8 |  | 氨氮 | 0.001t/a |  | 0.001t/a | 0.002t/a |
| 9 |  | 动植物油 | 0.163kg/a |  | 0.202kg/a | 0.365kg/a |
| 10 |  | BOD | 0.011t/a |  | 0.014t/a | 0.025t/a |
| 11 |  | COD | 0.032t/a |  | 0.039t/a | 0.071t/a |
| 12 |  | 类大肠杆菌群 | 1.711×109MPN/a |  | 2.117×109MPN/a | 3.828×109MPN/a |
| 13 | 固废 | 医疗废物 | 135.308t/a | 0 | 459.9t/a | 595.208t/a |
| 14 |  | 污泥 | 4.7t/a | 0 | 2.75t/a | 7.12t/a |
| 15 |  | 废UV灯管 |  |  |  |  |
| 16 |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
| 17 |  | 生活垃圾 | 1728t/a | 0 | 452.6t/a | 2180.6t/a |

3.1.6现有环境问题及解决方案

根据现状监测调查，新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院边合区分院主要存在环境问题为锅炉房建设2台天然气锅炉，其中一台未进行环境影响评价工作，且锅炉未进行低氮燃烧改造，氮氧化物排放不能满足《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》50mg/m3的排放限值要求。

边合区分院目前针对违规建设锅炉进行环境影响评价工作（报告正在编制阶段），并将根据当地生态环境主管部门要求接受处罚，同时提出对现有2台锅炉进行低氮燃烧+烟气循环改造工作。

3.2项目工程概述

3.2.1项目概况

项目名称：伊犁州友谊医院自治区级区域医疗中心建设项目；

建设性质：扩建；

项目投资：25000万元；

资金来源：中央预算内资金20000万元，地方政府配套资金5000万元；

建设地点：伊宁市伊犁州友谊医院边合区分院规划红线内；

用地现状：项目拟用地现状为空地；

用地性质：医院用地（用地规划许可证见附件）；

主要建设内容：本项目主要建设1栋占地7096m2的医疗中心楼，共设置床位800张，具体建设内容见下表。

表3.2-1  项目建设内容

| 序号 | 类别 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 医疗中心 | 占地7096m2框架结构，建筑面积46097m2，地下一层地上十二层，主要布置远程会诊、重症监护、手术室、标准化病房等内容，设置病床800张 | 新建 |
| 2 | 交通工程 | 停车位 | 397个 | 依托 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由伊宁市市政供水管网提供 | 依托 |
| 4 |  | 排水 | 项目区废水排入边合区分院污水处理设施中处理达标后排入伊宁市西区污水处理厂处理 | 依托 |
| 5 |  | 供电 | 项目供电接入边合区分院电线 | 依托 |
| 6 |  | 暖通 | 项目供暖市政管线提供，消毒清洗用热水由边合区医院锅炉房提供； 夏季制冷设置中央空调 | 供热、热水依托，制冷新建 |
| 7 |  | 消防 | 设置300m3的消防水池 | 新建 |
| 8 |  | 供氧 | 氧气由边合区分院供氧站提供 | 新建 |
| 9 | 环保工程 | 废水 | 其中雨水由雨水管收集排入伊宁市西区污水处理厂处置； 项目区内医疗废水、生活污水排入边合区分院污水处理设施中处理达标后排入伊宁市西区污水处理厂处理 | 管道新建，其余依托 |
| 10 |  | 固废 | 项目区内设置生活垃圾箱分类收集生活垃圾，定期清运至伊宁市生活垃圾厂处置 项目运营过程产生的医疗废物在专用容器或包装内于每层楼收集后拉运至地下室设置的医疗废物暂存间中 | 生活垃圾依托， 医疗废物暂存间新建 |
| 11 |  | 噪声 | 选用低噪设备，同时主要产噪设备中央空调等安装减震座、隔声罩，项目区内禁止大声喧哗、车辆鸣笛 | 新建 |
| 12 |  | 废气 | 地下车库汽车尾气通过机械通风由排风竖井排放 每天对项目区进行消毒，医疗废物暂存间定期喷洒除臭剂，消除臭味；地面每天清洁和消毒 | 新建 |
|  |  |  | 污水处理站依托现有UV光氧+活性炭+15m排气筒 | 依托 |

3.2.3各楼层布置情况

项目为地下一层，地上十二层设计，各楼层布置情况见下。

表3.1-2  各楼层布置

| 序号 | 楼层 | 布置情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下一层 | 建筑面积6377m2设置立体车库、消防水池、设备机房、储藏室、医疗废物暂存间等 |
| 2 | 一层 | 建筑面积3260m2。主要布置住院部大厅、药房、信息科、影像中心等 |
| 3 | 二层 | 建筑面积3146m2，设置ICU、血库、快速消毒场所 |
| 4 | 三层 | 建筑面积3260m2，设置手术中心。共布置手术室20间及配套用房。 |
| 5 | 四层 | 建筑面积3260m2，设置手术及CCU、心内科 |
| 6 | 五层 | 建筑面积3260m2，设置为标准病房 |
| 7 | 六至十二层 | 为标准病房，每层建筑面积3260m2。设置标准病房、安宁区 |
| 8 | 楼顶 | 屋顶设置水箱间和电梯机房、排风机房、中央空调系统等设备用房，建筑面积714m2 |

3.2.4项目建筑工程参数

（1）层面做法（非上人屋面）

45#SBS带保护层改性沥青防水卷材一道，厚4.0mm。

高聚物改性沥青防水涂膜，厚度2mm。

30厚C20细石砼找平层，6*6分格，防水油膏灌缝，与女儿墙交接处留缝，用防水油膏灌缝。

C15轻陶粒砼找1.5%坡，最薄处为30mm厚，6*6分格，防水油膏灌缝。

保温层100厚，50厚阻燃XPS聚苯板分两层错缝干铺。

非焦油聚氨酯防水涂膜隔气层（合成高分子涂膜），厚度1.2mm。20厚1：2.5水泥砂浆找平层（要求干燥、不开裂、不起砂）。钢筋混凝土屋面板基层。

（2）墙体做法

±0.000以上砌体采用体积密度B06加气混凝土砌块，女儿墙采用钢筋混凝土墙。

结构中挑梁及梁上采用体积密度B06加气混凝土砌块，砌筑砂浆为M5混合砂浆。

外墙外保温采用岩棉板，保温层厚50mm。

（3）装饰装修

外墙面工程一层至五层外墙面为陶板及部分玻璃幕墙，六层以上为氟碳漆涂料。

内墙面工程无特殊要求的房间、走廊、楼梯间做高级乳胶漆墙面；卫生间、淋浴间做釉面砖墙面；设备机房做轻钢龙骨钢板网吸音墙面。公共区域做干挂大理石墙面，电梯厅为干挂玻化砖墙面，卫生间做瓷砖墙面。

（4）地面装修

入口大厅部分地面做大理石地面，其他用房、楼梯间等做地砖地面；卫生间做地砖地面；网络机房、消控安控室、弱电设备间等做防静电地板地面。

- 无障碍设计与标识系统

设计采用无障碍技术措施，入口设轮椅坡道、轮椅坡道设栏杆、扶手。

患者能到达的各层均设置无障碍卫生间，无障碍卫生间坐便器、洗面盆、小便器均设安全抓杆。

每个护理单元设一间无障碍病房。

全楼层电梯均可到达，病人使用电梯均为无障碍电梯，设语音报站及符合轮椅病人操作的低位按钮。

标识系统采用“三级指引”系统设计，室内外标识设计风格统一，在院区入口及各个交通枢纽、大堂医疗功能区域内均设置色彩明确、标识简洁清晰的诱导系统，方便患者与来访者，做到标识清晰，方位明确，识别性强。关注患者及医护双方需求，将患者等候区、医护休息区均设置在有室外景观处，改善患者就医体验，改善医护工作体验。

- 人防工程

为了节约投资，充分利用现有面积，人防物资库等设施按照平战结合车库兼人防的方式设置。本项目人防工程1843.88m2。

- 空调

项目在楼顶设置有中央空调，中央空调由主机、冷媒管、支管、室内机等几个部分构成。

3.2.5项目主要设备清单

项目主要设备清单见下表。

表3.1-3  项目设备清单表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业储血冰箱（2-6℃） | HXC-429T（6层） | 4 | 外购 |
| 2 | 专业储血冰箱（-20℃以下） | DW-40L508J | 4 | 外购 |
| 3 | 低温操作台 | HXT-C5-0.7 | 1 | 外购 |
| 4 | 自动高频热合机 | / | 1 | 外购 |
| 5 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | （BSJ-I-22） | 1 | 外购 |
| 6 | 血小板震荡仪 | HZB-IB | 2 | 外购 |
| 7 | 电脑主机 | VeritonE430B10 | 3 | 外购 |
| 8 | 电脑显示器 | VeritonE430B10 | 3 | 外购 |
| 9 | 血库标准化离心机 | LC-10C | 1 | 外购 |
| 10 | 高速微量（毛细管）离心机 | 2403 | 1 | 外购 |
| 11 | 血型血清学专业离心机 | KA-2200 | 2 | 外购 |
| 12 | 血型血清学专业离心机 | KA-2420 | 2 | 外购 |
| 13 | 孵育器 | BaSo | 2 | 外购 |
| 14 | 孵育器 | BaSo | 2 | 外购 |
| 15 | 全自动水平台式离心机 | BaSo | 2 | 外购 |
| 16 | 全自动水平台式离心机 | BaSo | 2 | 外购 |
| 17 | 恒温水浴箱（37℃） | HHW21-600 | 1 | 外购 |
| 18 | 标本贮存箱（小） | BD-315A | 2 | 外购 |
| 19 | 标本贮存箱（大） | / | 2 | 外购 |
| 20 | 灭菌器 | TMOAC580V | 1 | 外购 |
| 21 | IABP（主动脉球囊反搏仪） | / | 2 | 外购 |
| 22 | 体外循环机 | / | 1 | 外购 |
| 23 | 腔镜心脏手术设备一套 | / | 1 | 外购 |
| 24 | 冷冻消融仪 | / | 1 | 外购 |
| 25 | 呼吸机 | / | 2 | 外购 |
| 26 | 脑电双频指数监护仪 | / | 1 | 外购 |

3.2.6项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见下表。

表3.1-4  项目主要经济技术指标见下表

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 7096 | / |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 46097 | / |
| 3 | 道路硬化面积 | m2 | 3286 | / |

3.2.7项目选址及平面布置分析

- 项目选址分析

1.1）项目选址环境协调性分析

项目位于边合区分院中，项目西侧15m为友谊医院边合区分院全科医生临床培训基地，东侧距友谊医院边合区分院综合病房楼约45m，东南侧距离友谊医院边合区分院锅炉房70m，距液氧站110m，北侧临近重庆路。项目周围无影响项目正常运营的工厂、企业分布，周边环境对项目正常运营几乎无影响，项目周边布置图见附图3.1-2。

1.2）项目与伊宁市国土空间规划符合性分析

项目位于友谊医院边合区分院院区内，根据伊宁市城市国土空间规划分布图及友谊医院边合区分院用地规划许可文件，项目区域用地属于医疗用地，项目建设于此满足伊宁市国土空间规划要求，建设可行。

- 项目平面布置分析

项目平面布置图见附图3.1-3。

2.1）平面设计方案

2.1.1）建筑物布局

项目规划使用面积7096m2，主要建筑物建筑面积46097m2，其中地下建筑面积6377m2，地上建筑面积39720m2，基底面积约3260m2。本次建设项目位于伊犁州友谊医院边合区分院内，建筑物坐北朝南，呈东西向布置。建筑物周边设消防通道，宽度不小于4m。本次项目建设充分考虑已建成门急诊医技综合楼的既有功能，做到统一规划、统一使用，合理调配医疗资源。

2.1.2）竖向设计

设计原则：结合建设基地的自然地形地貌，考虑景观视线、管线敷设、交通组织、无障碍设计等因素，合理确定竖向布置方式，力求营造具有时代感的建筑景观；合理确定各部分的标高，满足其使用功能的要求，保证建筑功能所需的各项活动的顺利进行。充分考虑一期和二期门急诊医技综合楼、儿科楼、肿瘤中心、综合病房楼等建筑的竖向设计，标高统一、地下室层高统筹考虑，将管线管网统一予以规划，电力负荷、楼宇安全等设施可综合设计，互为备用。场地内的排水体制为分流制，地面雨水采用有组织排水方式；首先通过下凹式绿地、透水铺装，尽可能地组织地面雨水径流，利用天然雨水浇灌滋润植物、回灌地下、保护利用雨水资源。其次由地面雨水篦子收集多余水，排入大市政雨水管网。同时项目于每层楼设置医疗废物暂存间。

2.1.3）交通组织及道路布置

医院交通组织设计原则：体现以人为本、力求实现人车分流、消除安全隐患、交通组织合理、流线清晰、方便患者就医、满足消防要求。设计中尽量将医院内复杂的流线进行梳理组织，使其互不干扰；按照医患分流、洁污分流和人车分流的原则布置交通流线。院区共设四个出入口，主出入口位于四川路一侧，次要出入口位于安徽路一侧，重庆路一侧设置：急诊急救出入口、住院探视出入口。机动车流线：结合平面布局采用人车分流的交通组织方式，沿建筑外围设置外环路。日常管理中，机动车从院外道路右转进入医院，机动车就近进入院区就近驶入地下车库。地面沿道路设置临时停车位，满足机动车临时停靠的需求。人行流线：四川路一侧设置院区主出入口，重庆路一侧设置急诊急救出入口和住院探视出入口。基地内设置机动车道，兼做消防通道。规划道路最小纵坡≥0.3%，最大纵坡≤8.0%。道路横坡为1.5%。车行道路规划结构采用沥青混凝土路面，为保护利用雨水资源，人行道、庭院广场、甬路等均采用透水防滑的广场砖等渗水地面材料铺装，特殊广场可在后续设计中结合景观规划采区艺术铺装，以提升环境的可识别性。

道路交通组织：院区内主干道为7m宽的双车道环道，局部为5m宽单向车道。环形车道的设置既方便到达院区的各处也便于消防车通行。停车：基地有便捷醒目的地下车库出入口，便于人车分流使基地内形成高效安全的交通模式。

综上，项目平面布局合理。

3.2.8医院职工及劳动制度

项目共有职工480人，年工作365d，一日三班。

3.2.9公用工程

- 给水

1.1）医疗废水及生活用水

项目共有职工480人（每班约160人），病床床位800张，门诊病人约73万·次/a。项目供水由伊宁市给水管网提供，参考《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），项目用水分析情况见下表。

表3.1-5  项目用水分析

| 序号 | 产生环节 | 用水系数 | 数量 | 年用水量 | 日用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院病人 | 600L/（床·d） | 800床 | 17.52万m3/a | 480m3/d |
| 2 | 门诊病人 | 15L/（人·次） | 73万·次/a | 1.095万m3/a | 30m3/d |
| 3 | 职工 | 250L/（人·班） | 480人 | 4.38万m3/a | 120m3/d |
| 4 | 合计 |  |  | 22.995万m3/a | 630m3/d |

综上，项目需用水630m3/d，22.995万m3/a。

1.2）消防水池

项目设置有300m3消防水池，年损失率以0.1计算，则需要补充消防用水30m3/a，0.082m3/d。

- 排水

2.1）医疗废水及生活污水

项目医疗废水损失率以20%计算，则共产生废水504m3/d，18.396万m3/a，此类废水排入边合区分院中已建成的污水处理设施处理后水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后由城市排水管网排入伊宁市西区污水处理厂集中处理。

2.2）雨水

项目区占地面积7096m2，当地年降雨量为245.1mm，则项目区产生雨水173.923m3/a，0.477m3/d此类废水直接由城市排水管网排入伊宁市西区污水处理厂处理。

项目水平衡表见下表。

表3.1-6  水平衡表

| 用水来源 | 水量 | 排水 | 水量 | 损失水 | 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工、病患用水 | 630m3/d | 医疗废水 | 504m3/d | 医疗损失 | 126m3/d |
| 雨水 | 0.477m3/d | 雨水 | 0.477m3/d | / | / |
| 消防水池 | 0.082m3/d | / | / | 消防水池 | 0.082m3/d |
| 合计 | 630.559m3/d | / | 504.477m3/d | / | 126.082m3/d |

项目水平衡图见下图。

630.082m3/d

630m3/d

126m3/d

504m3/d

图3.1-1  水平衡图

- 供电

项目供电接入边合区分院院区中分布的电力线路。

- 暖通

项目供暖市政管线提供，消毒清洗用热水由边合区医院锅炉房提供；夏季制冷设置中央空调。

- 供氧

项目供暖由边合区分院中氧气站提供。

- 消防

本工程建筑防火类别为一类，地上建筑耐火等级为一级；地下（室）耐火等级为一级，同时布设300m3消防水池。

3.3工程分析

3.3.1施工期工艺

（1）施工期工艺流程图

项目施工内容主要包括基础开挖、打桩、主体建筑和配套设施建设、装修及绿化等，施工场地将设置围墙与外界隔离，本项目设置临时施工营地。施工期间的环境污染因素主要为废水、扬尘、固废、噪声等。施工期工艺流程及产污环节见下图。

图3.1-2  施工期工艺流程及产污节点

（2）工艺简述

①基础工程施工

包括项目场地修整、桩基工程、开挖工程、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土和建筑固废产生；挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。

- ②主体工程及附属工程施工

将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机、钢筋切割机等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场、建材搬运及汽车运输过程中会产生扬尘、施工废水等环境问题。

③装饰工程施工在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料。

（3）施工期污染物排放及处理设施

项目施工期污染物排放及处理措施情况见下表。

表3.2-1  施工期污染物排放与处理措施一览表

| 编号 | 类别 |  | 产生环节 | 污染物名称 | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 |  | 全施工环节 | 扬尘 | 施工区域设置围挡，洒水抑尘 | 无组织 |
| 2 |  |  |  | 机械尾气 | 采用环保机械及满足环保要求的燃料 | 无组织 |
| 3 | 废水 | 施工废水 | 主体及配套设备、设施安装 | SS | 设置临时沉淀池处理后循环使用 | / |
| 4 |  | 生活污水 | 施工人员生活 | COD、氨氮、TP、TN等 | 施工现场不设置施工营地，施工人员生活污水依托周围公共设施排入伊宁市西区污水处理厂 | / |
| 5 | 噪声 |  | 全施工环节 | 等效A声级 | 采用环保低噪施工设备，控制施工时间 | / |
| 6 | 固废 | 施工固废 | 场地平整、主体及配套设备、设施安装 | 废渣土、设备包装等建筑垃圾 | 设置渣土堆场，篷布覆盖，废渣土方用于土地平整； 设备包装等建筑垃圾设置建筑垃圾堆场并由施工单位拉运至当地指定地点处置 |  |
| 7 |  | 人员固废 | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 设置生活垃圾箱，分类收集施工过程中产生的生活垃圾，定期由环卫部门清运至伊宁市生活垃圾综合利用厂处置 |  |
| 8 | 生态 |  | 全施工环节 | / | 严格控制施工场地范围，渣土等设置堆场堆存，后用于地面平整 |  |

3.3.2运营期工艺

- 运营期工艺流程图

本项目建设于伊犁州友谊医院边合区分院中，该分区医院已建成完善的环保工程设施如：污水处理设施（其中污水处理设施设计规模为2000m3/d即设计之初就已经考虑了本项目的医疗废水产生问题）。项目运营主要承接住院、手术等功能，工艺流程见下图。

图3.1-3  运营期工艺流程图

- 工艺简述

①诊断阶段

患者根据自身病灶进入医院挂号、接受诊断，此过程产生生活污水、生活垃圾。

②检查阶段

根据病患症状，医护人员开具检查单，并由患者接受检查，项目区主要进行血常规检查，主要产生医疗废物、少量废气。

③就诊康复阶段

根据监测结果判断病患治疗方法，通过手术、住院治疗等方法辅助病患康复，此过程主要产生医疗废物、医疗废水、废气及病患、陪护人员的生活垃圾、生活污水。

- 运营期污染物排放及处理措施

运营期污染物排放及处理措施一览表见下。

表3.2-2  运营期污染物排放及处理措施

| 序号 | 类别 | 产生环节 | 污染物 | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 停车场 | CO、HC、NOx | 加强通风 | 无组织 |
| 2 |  | 医疗废气 | 病菌、恶臭气体 | 定期消毒、加强通风 | 无组织 |
| 3 |  | 医疗废物暂存间 | 恶臭气体 | 定期消毒控制暂存时间、喷洒生物抑制剂 | 无组织 |
| 4 |  | 污水处理站 | 恶臭气体、H2S、NH3等 | UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 | 有组织+无组织 |
| 5 | 废水 | 医疗废水 | COD、氨氮、BOD、总大肠杆菌等 | 排入边合区分院中污水处理设施处理达标后排入伊宁市西区污水处理厂处理 |  |
| 6 |  | 生活污水 | COD、氨氮、BOD、SS等 |  |  |
| 7 |  | 雨水 | SS等 | 排入伊宁市西区污水处理厂处理 |  |
| 8 | 固废 | 生活垃圾 |  | 分类收集，定期清运至伊宁市生活垃圾综合利用厂处置 |  |
| 9 |  | 医疗废物 |  | 项目运营过程产生的医疗废物在专用容器或包装内于每层楼收集，后拉运至地下室医疗废物暂存间暂存，最终委托新疆水清木华环保科技有限公司清运处置 |  |
| 10 |  | 污水处理站固废 |  | 污泥、废活性炭、废UV灯管由维护单位委托资质单位收集处置 |  |
| 11 | 噪声 | 通风设备、各类仪器、车辆等 |  | 对主要产噪设备安装减震座、隔声罩；同时严禁车辆在项目区内鸣笛 |  |

3.4污染物产生与排放

3.4.1施工期

（1）废气

施工期废气排放主要包括扬尘污染、各种施工机械尾气以及装修废气。

1.1）施工期扬尘

①项目施工扬尘的来源

a场地地基处理中，将使用挖土机和推土机进行堆填，在沙土的搬运、倾倒过程中，将有少量土壤从地面、施工机械土堆中飞扬进入空气。

b原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时表面侵蚀随风飞入空气。

c物料运输过程中车辆行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气。

d施工垃圾的清理及堆放扬尘。由于项目施工采用商用混凝土，施工所需要的混凝土通过混凝土搅拌运输车从厂家直接运输到工地，本项目不存在搅拌混凝土扬尘影响。

②扬尘量的影响因素

a土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；

b土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05~0.10mm的占15%左右，粒径在0.03~0.05mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速3~5m/s时，粒径在0.015~0.030mm的颗粒也会被风吹扬。

c挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度，挖土机抓斗与地面的相对高度。

d在风速大、湿度小易产生扬尘，当风速大于启动风速时会有风扬尘产生。

③施工扬尘影响源强

根据北京市环境科学研究院等单位在施工现场实测的资料（铲车2台、翻斗自卸汽车6台/h），在一般气象、平均风速2.5m/s情况下，建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点的2-2.5倍，施工扬尘的影响强度和范围，见表3.3-1。随着距离的增加，TSP浓度衰减很快，至300m左右基本上满足二级标准即TSP＜0.30mg/m3。

表3.2-1  施工扬尘的影响强度和范围

| 距现场距离/（m） | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度/（mg/m3） | 0.541 | 0.987 | 0.542 | 0.398 | 0.372 |

施工扬尘的情况随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，施工结束后就会消失。总的来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外200m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件下（平均风速为2.5m/s），施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，至150m处具有明显的局地污染特征。

由于本项目使用商品混凝土，无搅拌扬尘。参考对同类型工程现场的扬尘实测结果，TSP产生系数为0.1~0.5mg/m2·s。本次考虑最不利情（0.5mg/m2·s）。TSP的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，考虑工程场区工程面不大，施工扬尘影响范围也比较小，按日间施工8小时来计算源强，本项目用地面积约7096m2，则估算项目施工现场TSP的源强为12.773kg/h，通过设置围挡、洒水抑尘后可有限抑制约80%粉尘逸散，则排放2.555kg/h。

运输材料的车辆在施工场内和附近道路行驶引起的道路扬尘影响较大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车总量、道路表面积成比例关系。有关资料显示，施工工地运输土方时行车道两旁扬尘的浓度可达8~10mg/m3，如果不采取积极有效的控制措施，扬尘对周围环境的影响较明显。

1.2）施工机械废气

本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，施工机械以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、HC、NOx等，由于使用清洁燃油，排放量较少，可采用无组织方式排放。且施工区的大气污染物具有污染范围小，仅限于施工场地，时间短，仅限于施工期的特点，因此，其产生的污染程度相对较轻、较分散。

1.3）装修废气

装修阶段使用水性涂料、粘合剂、夹板等，由于有机溶剂挥发而产生无组织排放的废气，废气中的有机溶剂、稀释剂（一般为酯类、酮类、芳香烃类、醇醚类、烷烃类等）等容易挥发，会对周围环境产生一定的污染。

（2）废水

施工废水包含混凝土养护废水、施工机械和工地冲洗废水、泥浆水等。施工现场不设置施工营地，施工人员生活污水依托周围公共设施排入伊宁市西区污水处理厂。

施工期废水主要是砂石料冲洗废水、车辆清洗废水及砂石料系统废水，主要污染物以悬浮物为主。本项目拟在施工现场设置临时沉淀池对该废水进行沉淀处理，经处理后的水抽至蓄水池中，回用于施工建设的场地、道路、料场的洒水，不外排，而沉淀池内淤泥定期清理。

（3）噪声

噪声主要来自建筑施工机械以及来往车辆的交通噪声。在施工的不同阶段噪声有不同的特性。施工单位拟采用低噪声的静力液压桩机进行打桩，故本项目的施工期噪声主要来源于土石方、结构、打桩和装修阶段，其中土石方阶段噪声源主要有推土机、挖掘机、大型载重车等；结构阶段噪声源主要有混凝土输送泵、电焊机、电锯、升降机、钢筋水泥等运输车辆等；装修阶段主要有冲击钻、空压机、多功能木工刨、云石机、角向磨光机、中型载重车等，各施工噪声源见下表。

表3.3-2  施工期主要噪声源及其声级值

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度dB（A） | 声源 | 声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 推土机 | 85~95 | 大型载重机 | 80~85 |
|  | 挖土机 | 75~85 | 旋挖钻机 | 85~90 |
| 结构阶段 | 塔吊 | 75~80 | 电锯 | 85~95 |
|  | 砼输送泵 | 75~85 | 运输车辆 | 75~85 |
|  | 钢筋切割机 | 95~105 | 混凝土运输车 | 85~95 |
|  | 钢筋成型机 | 70~80 | 翻斗车 | 75~80 |
|  | 电焊机 | 75~85 | 水泵 | 70~80 |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 80~90 | 切割机 | 80~85 |
|  | 电钻 | 75~85 | 电梯 | 65~70 |
|  | 吊车 | 70~80 | 多功能木工刨 | 85~95 |

从上表可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，若未经妥善的隔声降噪等处理后可有效降低15dB（A）的噪声排放，对周围环境会造成一定的影响。

（4）固体废物

项目施工期固体废物主要为土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。相对而言，施工期的固体废物具有产生量大、时间集中的特点，其成分为无机物较多。

4.1）建筑弃土

本项目设置1层地下室，因此施工前需对场地进行挖方。施工期基础工程挖土方量与回填土方量工程弃土在场内周转，除就地平衡、用于绿地和道路等建设外，有一定的外运弃土，弃土及时回填，部分土方用于地下室回填，其余由施工方拉运至政府指定余泥渣土受纳场进行处置。

4.2）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自项目主体工程施工作业过程，包括施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、竹木材、装饰材料、废木料、废金属、废钢筋等杂物。本项目建筑垃圾产生情况按照每建设1m2建筑面积平均产生0.03t的建筑垃圾估算，本项目总建筑面积为46097m2，则建筑过程产生的建筑垃圾量约为1382.91t，此类固废由施工方拉运至伊宁市建筑垃圾填埋场处置。

4.3）土石方平衡情况

项目土地平整挖方约7000m3，场地平整等填方量约9000m3，同时建设地下室需要进行一定的开挖，地下室设计为地下一层。地下室总建筑面积为6260m2。地下室开挖面积约为1200m2，平均开挖深度为5.21m，则地下室开挖挖方量为6252m3，需回填约3200m3。因此，项目总挖方为13252m3，总填方约12200m3，则弃土量约为1052m3，需运送至政府指定余泥渣土受纳场进行处置。土方平衡关系见下表。

表3.3-3  土方平衡关系表

| 类别 | 挖方量（m3） | 填方量（m3） | 弃方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 33075 | 12200 | 1052 |

4.4）施工人员生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程，其成分是有机物较多。本项目施工期预计施工人员100人，施工期生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则项目施工期生活垃圾产生量50kg/d，生活垃圾集中收集，交由环卫部门集中处置。

（5）生态环境

项目建设于边合区分院中，用地性质为医疗用地，项目的建设基本不改变原有土地的使用功能，本项目建设期的主要生态影响是水土流失。项目施工期间会造成大面积的裸露地表以及工程弃土的临时堆放，如不采取合理的措施，遇大风情况下极易造成水土流失。一旦发生水土流失，其泥沙及其携带的污染物有可能进入市政雨水管网，严重情况可能造成雨水管网的堵塞。当施工完成后，地表水泥路面和建筑物覆盖，水土流失可忽略不计。

（6）施工期污染产生情况表

综上所述，本项目施工期各污染物产生情况见下表。

表3.3-4  施工期部分污染物产生情况一览表

| 编号 | 类别 | 产生环节 | 污染物 | 产生量 | 处理措施 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 全施工环节 | TSP | 12.773kg/h | 设置围挡、洒水抑尘 | 2.555kg/h | 无组织 |
| 2 |  | 燃料燃烧 | CO、HC、NOx | 少量 | 合理安排施工时间，避免工具长时间空转同时使用符合现行环保标准的燃料 | 少量 | 无组织 |
| 3 |  | 装修废气 | 酯类、酮类、芳香烃类、醇醚类、烷烃 | 少量 | 使用环保原料加强通风 | 少量 | 无组织 |
| 4 | 废水 | 施工废水 | SS等 | 少量 | 临时沉淀池处理后循环使用 | / | 循环使用 |
| 5 | 噪声 | 全施工环节 | 等效A声级 | 65~105dB（A） | 隔声降噪 | 50~90dB（A） | 间隙排放 |
| 6 | 固废 | 施工人员生活垃圾 |  | 50kg/d | 设置生活垃圾箱分类收集后清运至伊宁市生活垃圾综合利用厂处置 | 50kg/d | / |
| 7 |  | 建筑垃圾 |  | 1382.91t | 由施工方拉运至伊宁市建筑垃圾填埋场处置 | 1382.91t | / |
| 8 |  | 弃方 |  | 1052m3 | 需运送至政府指定余泥渣土受纳场进行处置 | 1052m3 | / |
| 9 | 生态环境 | 地表水泥路面和建筑物覆盖，水土流失可忽略不计 |  |  |  |  |  |

- 3.4.2运营期

- 废气

其中污水处理设施设计容量为2000m3/d设计之初就已经预设了本项目的污染问题并通过环境影响评价、竣工环境保护。

本项目运营过程共产生废水504m3/d，根据污水处理设施恶臭的特征，选取恶臭污染因子为NH3和H2S。参考美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH30.0031g、H2S量为0.00012g。

根据表3.3-11运营期污染物产生与排放情况本项目去除BOD5量为2.115t/a，则产生的NH3为6.554kg/a，；H2S为0.253kg/a。通过在污水处理站加盖封闭后经引风机（90%收集效率）收集至UV光氧+活性炭吸附（处理效率约为60%）后排放，通过周边绿化吸收，能够有效降低恶臭气体的影响。NH3和H2S污染物排放量分别为有组织2.36kg/a，0.09kg/a；无组织0.66kg/a，0.03kg/a。

项目集气站风量为479.5m3/h，则有组织排放NH3和H2S为0.562mg/m3、0.021mg/m3。

1.1）停车场废气

在汽车怠速（车速约5km/h）进出地下停车场时会产生一定的汽车尾气，其主要污染物是HC、NOX和CO。经调查分析，地下车库停车场的汽车尾气排放量与汽车车型、汽车行驶车况、停车场的车流量及汽车在地下车库的运行时间均有关系。

①排放系数

项目建成后，预计其进出的机动车主要为小型车，其污染物排放系数可参照《环境保护实用数据手册》中有关轿车的尾气排放系数，详见下表。

表3.3-5  轿车（汽油）尾气排放系数

| 污染物名称 | CO | THC | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污系数g/L | 191 | 20.1 | 22.25 |

②运行时间

运行时间包括汽车在地下车库内的怠速行驶时间和停车（或启动）时延误的时间。一般汽车出入地下车库内的行驶速度要求不超过5km/h，根据地面和地下一层的平面布置图，项目地下车库内汽车的平均行车距离约100m，为考虑汽车的运行、等候、泊车、发动、停车等因素，确定平均每辆车进入（或驶离）地下车库的时间为2.5min，即每辆车在地下车库进出的总耗时约为5min。

③车流量

根据建设项目具体规划和建设规模，建设项目地下车库每个泊位平均周转次数按每天3次计，则项目地下车库平均每天进出的车辆数约为1191辆/d。

④排风量

本项目地下停车库面积约为6260m2，地下车库平均高度约为5.21m，设置机械通风系统，排风量按6次/h换气次数。则排风总量约为19.569万m3/h。

⑤汽车尾气源强

据调查，车辆进出停车场一次耗油量约0.20L/km，按车速5km/h计，可计算得2.78×10-4L/s，则每辆汽车进出地下车库一次的大气污染物排放量可按以下公式计算：

g=fmt

式中：

f：大气污染物排放系数，g/L汽油；

m：进出车库平均耗油速度，L/s；

t：在车库内的运行时间，s。

由上式计算可得，每辆汽车出入地下停车库一次耗油约0.083L，每辆车进出地下车库产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为15.85g、1.67g、1.85g。根据估计的车流量，计算得到的地下车库尾气排放情况见下表。

表3.3-6  地下车库尾气排放情况

| 序号 | 污染物 | 系数 | 车次 | 日排放量 | 年排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 15.85g/辆 | 1191辆/d | 18.877kg/d | 6.890t/a | 无组织 |
| 2 | HC | 1.67g/辆 |  | 1.989kg/d | 0.726t/a | 无组织 |
| 3 | NOx | 1.85g/辆 |  | 2.203kg/d | 0.804t/a | 无组织 |

1.2）医疗废气

医院运营期门急诊、病房、化验室等部门会产生一些带病原微生物的气溶胶污染物。本项目应从源头控制带病原微生物气溶胶的排放，每天对住院区、化验室等进行消毒。各建筑安装独立的通风系统和净化空调，空调系统新风送至医护通道，诊室等处于正压的地方，将排放设于患病通道等处于负压的地方，让新风从医生流向患者，避免医患的交叉感染；层流洁净病房采用层流设备，重症监护室等采用循环风紫外线消毒器，门诊、住院楼等建筑的空调系统均设置空气消毒器，定期对消毒过滤器进行清洗。环境物体表面采用含氯消毒剂进行消毒，医院设立独立进出口，检验室须设置可自动关闭的带锁的门，并配备高压灭菌区。在严格采取相应防护措施后，一般不会发生交叉感染及含病原微生物的气溶胶广泛传播的情况。

1.3）医疗废物暂存间恶臭

本项目在地下室设置医疗废物暂存间，配备专用容器用于医疗废物暂存，医疗垃圾在暂存时会有少量的恶臭气体产生。本次环评要求医疗废物暂存间设置需符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。医院应对医疗废物打包密封，低温暂存，定期清运，并对暂存间定期喷洒除臭剂，消除臭味；医疗废物暂存间地面每天清洁和消毒，室内加强空气消毒，医疗废物暂存时间不超过2天，定期送有医废处理资质的单位集中收集处置。项目采取上述措施后，其废气产生量较小，对环境影响很小。

- 废水

本项目影像科、检验科均采用了先进的设备技术，杜绝了传统医院会产生的含银、汞等重金属废水；影像科拍片采用电子胶片，实时打印，无需定显影，不存在含银废水；本项目不涉及放疗、化疗等，因此不产生放射性废水。本项目在运营过程中产生的废水主要为医疗废水和生活污水及雨水。

2.1）医疗废水及生活污水

项目医疗废水与生活污水排放504m3/d，此类废水由项目区下水管道收集排放至边合区分院中污水处理设施处理后排入伊宁市西区污水处理厂处置。

此类废水与边合区分院前期建设排放污水性质类似，故本次环评污水水质参考伊犁玖道检测技术服务有限公司《新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目竣工环境保护验收补充监测》中污水处理设施进口水质及出口水质，产生及排放情况见下表。

表3.3-7  项目废水产生与排放情况

| 序号 | 污染物 | 监测报告进水水质 | 本次取值 | 排放量 | 监测报告出水水质 | 本次取值 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 7.5~7.6（无量纲） | 7.6 | / | 7.6~7.7（无量纲） | 7.7 | / |
| 2 | SS | 13~15mg/L | 15mg/L | 0.008t/a | 5~6mg/L | 6mg/L | 3.024t/a |
| 3 | 氨氮 | 14.2~14.5mg/L | 14.5mg/L | 0.007t/a | 2.50~2.57mg/L | 2.57mg/L | 0.001t/a |
| 4 | 动植物油 | 21.2~22.5mg/L | 22.5mg/L | 11.34kg/a | 0.24~0.40mg/L | 0.40mg/L | 0.202kg/a |
| 5 | BOD | 106~113mg/L | 113mg/L | 0.055t/a | 25.7~28.2mg/L | 28.2mg/L | 0.014t/a |
| 6 | COD | 307~321mg/L | 321mg/L | 0.162t/a | 72~78mg/L | 78mg/L | 0.039t/a |
| 7 | 类大肠杆菌群 | 7.9~9.6×103MPN/L | 9.6×103MPN/L | 4.838×109MPN/a | 2.5~4.2×103MPN/L | 4.2×103MPN/L | 2.117×109MPN/a |

2.2）雨水

项目区占地面积7096m2，当地年降雨量为245.1mm，则项目区产生雨水173.923m3/a，0.477m3/d此类废水直接由城市排水管网排入伊宁市西区污水处理厂处置，此类废水主要污染物为SS、COD等，参考《国内外雨水水质及污染物控制》（车伍、刘燕、李俊奇）一文，项目雨水污染物排放情况见下。

表3.3-8  雨水排放情况

| 序号 | 污染物 | 参考浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS | 100mg/L | 0.017t/a |
| 2 | CODcr | 65mg/L | 0.011t/a |

（3）噪声

本项目营运期主要噪声源来自门诊噪声、车辆噪声、通风设施噪声、位于设备间的水泵。医院作为公共场所，每日的人流量较大，人员来往可能产生影响周围环境的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在50~100dB（A）。

表3.3-9  运营期主要噪声源及分布情况一览表

| 设备名称 | 噪声源强 | 声源布置 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 70-90dB（A） | 风机房，污水站等 | 建筑隔声、减振 |
| 水泵 | 70-80dB（A） | 医院设备间 | 建筑隔声、减振 |
| 中央空调系统（主机、冷却塔） | 80-100dB（A） | 楼顶 | 隔声、减振 |
| 门诊噪声 | 65-75dB（A） | 各科室 | 房间墙体隔声禁止大声喧哗 |
| 车辆噪声 | 50-70dB（A） | 停车场，地下车库 | 限速禁鸣 |

（4）固废

4.1）生活垃圾

医院生活垃圾核算过程按照满负荷运营计算。

本项目住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1kg计，项目设置床位800个，则住院病人产生生活垃圾为800kg/d，292t/a；

门诊垃圾按每日每人次产生0.1kg计，门诊病人约73万·次/a，则生活垃圾量为200kg/d，73t/a；

项目非传染病楼医务人员共计480人，在医院内每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾量为240kg/d，87.6t/a。

则医院生活垃圾产生量为452.6t/a。医院内设垃圾收集桶，垃圾收集箱，生活垃圾收集后，市政环卫部门定期清运至伊宁市生活垃圾综合利用厂处置。

4.2）医疗垃圾

①医疗废物分类

医疗废物主要来自病人的生活废弃物、医疗诊断及治疗过程中产生的各类固体废物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其他有害物质。医疗垃圾属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》分为医疗废物（HW01）和废药物、药品（HW03，废物代码900-002-03）。根据《医疗废物分类目录》（2021版），医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。

a感染性废物（废物代码：841-001-01）：主要指携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品（棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各类敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品）、废弃的血清、血液、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

b损伤性废物（废物代码：841-002-01）：主要指能够刺伤或割伤人体的废弃的医用锐器。包括医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等）、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

c病理性废物（废物代码：841-003-01）：主要指诊疗过程中产生的人体废弃物。

d化学性废物（废物代码：841-004-01）：主要指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆的废弃的化学品。实验室废弃的化学试剂、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂和废弃的汞血压计、汞温度计。

e药物性废物（废物代码：841-005-01）：主要指过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药品。包括废弃的一般性药品（如：42抗生素、非处方类药品等）、废弃血液制品等。医疗垃圾的危害表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。具体产生类别、名称等情况详见下表。

表3.3-10  项目医疗废物分类表

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 | 病房、诊疗室、检验室 |
|  |  | 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 |  |
|  |  | 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |  |
|  |  | 4、各种废弃的医学标本。 |  |
|  |  | 5、废弃的血液、血清。 |  |
|  |  | 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。 |  |
| 病理 性废 物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 | 诊疗室 |
|  |  | 2、医学实验动物的组织、尸体。 |  |
|  |  | 3、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。 |  |
| 损伤 性废 物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 1、医用针头、缝合针。 | 病房、诊疗室、检验室 |
|  |  | 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |  |
|  |  | 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 |  |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 | 库房及药房 |
|  |  | 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、环磷酰胺、司莫司汀等；可疑致癌性药物，如顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。 |  |
|  |  | 3、废弃的疫苗、血液制品等。 |  |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 | 检验室 |
|  |  | 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 |  |
|  |  | 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 |  |

②医疗废物产生量核算

根据《医疗卫生机构医疗废物排放量调查》（倪晓平，邢华等）产污系数计算，凡拥有病床的医院，医疗废物排放（产生）量的产污系数单位为kg/（d·床），使用该方法计算时不再考虑门诊人次数。综合医院产污系数为0.7~2.1kg/（d·床）。本评价取医疗废物产污系数2.1kg/（d·床），计算得医疗废物产生量约1.26t/d（459.9t/a）。根据建设单位提供资料，感染性废物约为137.97t/a、病理性废物约为160.965t/a、损伤性废物约为91.98t/a、药物性废物约为45.99t/a、化学性废物22.995t/a。

医疗废物暂存于位于地下室的医疗垃圾暂存间中（一般要求日产日清，若遇特殊情况，要求暂存温度低于20度，最长不超过48小时），由有资质的单位用专用车辆运输、处置并执行危险废物联单管理制度，最终委托新疆水清木华环保科技有限公司清运处置。

4.3)依托污水处理站新增产污

项目废水排入污水处理站中，会造成污泥、活性炭、UV灯管废物量新增，根据现有工程类比推送该部分约增加2.75t/a，此类废物属于危险废物由污水处理站运维人员管理并委托资质单位收集处置。

（5）生态环境

项目位于城市建成区，项目用地性质符合城市规划，且地面进行硬化。运营过程中不会对城市生态环境造成严重影响，且项目的建设有利于在区域形成新的人造景观的同时有利于改善周围人居环境。

（6）运营期污染物产生与排放

运营期项目污染物产生与排放情况见下表。

表3.3-11  运营期污染物产生与排放情况

| 序号 | 类别 | 产生环节 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 处理方式 | 排放浓度 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 停车场废气 | CO | / | 6.890t/a | 加强通风 | / | 6.890t/a | 无组织 |
| 2 |  |  | HC | / | 0.726t/a |  | / | 0.726t/a |  |
| 3 |  |  | NOx | / | 0.804t/a |  | / | 0.804t/a |  |
| 4 |  | 医疗废气 | 病菌、恶臭气体 | / | / | 加强通风、定期消毒 | / | / |  |
| 5 |  | 医疗废物暂存间 | 恶臭气体 | / | 少量 | 及时清运、消毒，喷洒生物抑制剂 | / | 少量 |  |
| 6 |  | 污水站 | H2S | / | 0.253kg/a | 集气罩（90%收集效率）+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 | 0.021mg/m3 | 0.09kg/a | 有组织 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | / | 0.03kg/a | 无组织 |
| 8 |  |  | NH3 | / | 6.554kg/a |  | 0.562mg/m3 | 2.36kg/a | 有组织 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | / | 0.66kg/a | 无组织 |
| 10 | 废水 | 医疗废水及生活污水 | PH | 7.6 | / | 排入边合区分院污水处理设施处理后排入伊宁市西区污水处理厂 | 7.7 | / | 间接排放 |
| 11 |  |  | SS | 15mg/L | 0.008t/a |  | 6mg/L | 3.024t/a |  |
| 12 |  |  | 氨氮 | 14.5mg/L | 0.007t/a |  | 2.57mg/L | 0.001t/a |  |
| 13 |  |  | 动植物油 | 22.5mg/L | 11.34kg/a |  | 0.40mg/L | 0.202kg/a |  |
| 14 |  |  | BOD | 113mg/L | 0.055t/a |  | 28.2mg/L | 0.014t/a |  |
| 15 |  |  | COD | 321mg/L | 0.162t/a |  | 78mg/L | 0.039t/a |  |
| 16 |  |  | 类大肠杆菌群 | 9.6×103MPN/L | 4.838×109MPN/a |  | 4.2×103MPN/L | 2.117×109MPN/a |  |
| 17 |  | 雨水 | SS | 100mg/L | 0.017t/a | 排入伊宁市西区污水处理厂 | 100mg/L | 0.017t/a |  |
| 18 |  |  | CODcr | 65mg/L | 0.011t/a |  | 65mg/L | 0.011t/a |  |
| 19 | 噪声 | 等效A声级 |  | 50~100dB（A） |  |  |  |  | 间歇排放 |
| 20 | 固废 | 生活垃圾 |  | 452.6t/a |  |  |  |  | 医院内设垃圾收集桶，垃圾收集箱，生活垃圾收集后，市政环卫部门定期清运至伊宁市生活垃圾综合利用厂处置 |
| 21 |  | 医疗废物（HW01） | 感染性废物（废物代码：841-001-01） | 137.97t/a |  |  |  |  | 医疗废物暂存于医疗垃圾暂存间（一般要求日产日清，若遇特殊情况，要求暂存温度低于20度，最长不超过48小时），由有资质的单位用专用车辆运输、处置并执行危险废物联单管理制度，最终委托新疆水清木华环保科技有限公司清运处置 |
| 22 |  |  | 损伤性废物（废物代码：841-002-01） | 91.98t/a |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 病理性废物（废物代码：841-003-01） | 160.965t/a |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 化学性废物（废物代码：841-004-01） | 22.995t/a |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 药物性废物（废物代码：841-005-01） | 45.99t/a |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 污水处理站新增污泥（废物代码：841-001-01） | 2.75t/a |  |  |  |  | 由设备维护厂商定期委托资质单位处置 |
| 27 |  | 危险废物 | 新增废UV灯管（HW29 900-023-29） |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 新增废活性炭（HW49 900-041-49） |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 生态环境 | 项目区域生态格局已定，项目的建设对区域生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |  | / |

3.5总量控制指标

我国已颁布了大气、污水等综合排放标准及相关的行业排放标准，这对控制环境污染发挥了很大的作用；但仅靠控制污染物的浓度来实现环境保护目标是远远不够的，在控制污染物排放浓度的同时，还必须控制其排放总量。

3.5.1废水

本项目废各类废水均经管道收集进入边合区分院自建污水处理设施处理达标后由市政管网排入伊宁市西区污水处理厂进一步处理；污水中污染物的排放量是基于伊宁市西区污水处理厂处理达标后排入纳污水体情况下的水污染物排放总量，故本项目水污染物排放总量已属于伊宁市西区污水处理厂总量控制指标，则其总量指标由该污水处理厂分配，本项目不单独另设污染物排放总量控制指标。

3.5.2废气

结合本项目排污特点，本环评不再设置总量控制指标。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

- 4.1.1地理位置

伊宁市地处曲伊犁河谷盆地中央。地理坐标为北纬43°50′～44°09′、东经80°04′～81°29′之间。东连伊宁县，西邻霍城县，南濒伊犁河与伊宁县隔河相望，北依科古尔琴山。伊犁河谷东南、北三面环山，西面开阔。伊宁市南北长52.8km，东西宽35.3km，区划总面积761.34km2。东距乌鲁木齐约702km，西距霍尔果斯口岸88km。

项目位于伊宁市中边合区分院中，中心地理坐标E81°15′38.464″,N43°56′30.782″，项目地理位置图见附图4.1-1。

项目位于边合区分院中，项目西侧15m为边合区分院全科医生临床培训基地，东侧距友谊医院边合区分院综合病房楼约45m，东南侧距离友谊医院边合区分院锅炉房70m，距液氧站110m，北侧临近重庆路。

- 4.1.2地形地貌

本项目位于伊宁市，伊宁市地处伊犁河中游北岸，地势东北高，西南低，自然坡降7‰，全市平均海拔高度1083m，其中城区平均海拔高度662.5m，地貌单位分为中低山地，冲—洪积扇和河谷阶地。北部为中低山地，北高南低，海拔700～1300m，南部为冲—洪积扇和河谷阶地，由东北向西南倾斜，海拔580～730m，地势平坦，土壤肥沃，属自流灌溉区。区域内地貌形态按其成因类型可划分为两大类型，一为构造剥蚀地形，二为侵蚀堆积地形，伊宁市市区为伊犁河侵蚀而成的河谷阶地。河谷阶地分为三级，第三级阶地直接与上部的缓倾斜细土平原相接。市区东部为砂砾石沉积层，层厚0.5～1.8m，市区北部和西北部沉积物具有明显的二元结构，上部为黄土层，厚2～5m，下部为沙砾层，从地貌现象看，市区南部受伊犁河冲积的影响，上部为0.9～5m的粉砂或亚砂土，下部为砾石层。

- 4.1.3水文及水文地质

（1）水文

伊宁市有着丰富的地上、地下水资源。伊犁河人民渠、团结渠的地表水年径流量140亿m3，地下水总贮量28亿m3，人均占有水量达1万m3，是著名丰水区。目前利用的水量不足天然地表水资源的三分之一，约有135亿m3流出国境，开发潜力很大。伊犁河水流量大，流速急，落差大，电能蕴藏量达600多亿度，超过10000千瓦的开发点38处，装机总容量可达316万千瓦，每年可发电150亿度以上。

伊宁市境内主要有两大水系。即有人民渠、北支干渠、团结渠和十多股泉水。北支干渠和人民渠为伊宁市主要的两条干渠。人民渠引喀什河灌溉，经市区北部5km处由东向西流过，在伊宁市境内流程为24.8km，进入市区流量为14～15m3/s，出境流量为9～10m3/s（改建后进入流量为25～30m3/s，流出流量为20～25m3/s）。

人民渠及北支干渠灌溉面积9333.33hm2，占全市灌溉面积的70%，其余30%的耕地由团结渠水和泉水灌溉。伊宁市内泉水较为丰富，从东至西有泉水十多处，这些泉水流向南北，水量大小不等，因而形成资源极为丰富，而且水质比大河水良好的伊宁市的泉水系。经调查，得其平均流量为6.857m3/s，年径流量为2.16亿m3，4～9月径流量为1.27亿m3。地下水的储量约为0.904亿m3。其所以能保持此储量，主要原因是补给来源较多。北山沟的地表水年径流量为3.55亿m3，渗漏的年径流量为1.881亿m3，补给了地下水；人民渠、北支干渠等灌溉渠道渗漏的年径流量为0.703亿m3，补给了地下水；以泉水形成的溢出带地表水年径流量为2.16亿m3，其余0.4亿m3均渗入伊犁河排走。泉水的利用率目前只有20%左右。

伊宁市的地下水主要有渠系渗漏和北山河渗漏补给，水源丰富，而且水质好。由于受地形及排泄条件的限制，地下水埋深度不一，根据钻孔资料分析，北部的地下水埋深度在30m以上，沿人民渠两侧在10～20m之间；城市区北面泉水溢出带及其两侧在0.3～10m之间；因伊犁河的天然排泄作用，城市南部地下水埋深在20m以上。地下水水质大部分良好，呈透明状，偏碱性，pH值在7.3～8.5之间，总硬度在8.35～19之间，矿化度为0.3～1g/L，有害离子浓度低于生活用水标准，因此，伊宁市地下水资源是良好的生活及工农业水源。90年代初，城区及农村自来水总供水量为2261.367万m3，其中城区自来水供水量1811.367万m3，农村改水防病工程年供水量450万m3。地下水资源补给条件较好，主要是北山沟的皮里其河、吉尔格朗沟和铁厂沟，其次是人民渠和灌溉水的渗漏补给。该区域含水层的平均厚度为50～100m，岩性多为中粗砂及砾石砂层。经测算，地下水补给总量为3.463亿m3，其中泉水排泄量为2.159亿m3，地下水开采量为0.22亿m3。当地下水位变幅为0.5m时，调节储量为0.845亿m3，尚有0.239亿m3未开采地下水排泄入伊犁河，地下水资源开发利用的储量比较丰富。

（2）区域水文地质条件

伊宁市水文地质分区，主要以潜水溢出带及市区内一条推测隐伏逆断层为界。溢出带以北为孔隙潜水，含水层由沙砾、卵石、半胶结砾石组成，地下水埋藏深度为2.00～92.70m，单位涌水量10～20L/（s·m）。溢出带以南至隐伏逆断层以北，为承压水，含水层由沙砾、卵石、半胶结砾石组成，单位涌水量1～7L/（s·m）。隐伏逆断层以南为孔隙潜水，含水层由沙砾、卵石、半胶结砾石组成，地下水埋藏深度为20～32m。

伊宁市地下水含水层主要有两组，第一组埋深为22～132m，含水层厚度为83～106m，水化学类型为碳酸氢根一钙一镁离子型；第二组埋深大于150m，含水层较薄，水化学类型为碳酸氢根一硫酸根一钙一钠离子型，矿化度0.28g/L。

- 4.1.4气候气象

伊宁市地处北温带，属大陆性气候，四季分明，但由于东、南、北三面环山，西面开阔，有利于大气径流和湿气团进入，特别受地势抬升的影响，形成降水过程，加之南濒伊犁河，气候较湿润，属喜温和喜冻作物地带。当地属温带半干旱大陆性气候区，山区春夏多阵雨，冬季积雪丰厚，昼夜温差大，夏热少酷暑，冬冷少严寒，春温回升迅速，秋温下降快。气温年变化较大，空气干燥，日照时间长，冻土较深。当地年均气温8.4°C，降水量空间分异明显，平原地区200～250mm，丘陵地区200～300mm，山区400mm～600mm。降水量最多集中在4～7月间，占全年降水量的45.74%，属丰水期，降水量最少月份为8～9月，仅占全年降水量的11.04%，属枯水期。无霜期185天；平均稳定积雪期84天，最长123天；冬季最大雪深890mm，50mm雪深80%的年份在77天以上，100mm雪深80%的年份在40天以上；历年结冰天数最多为147天，历年流水天数最多为133天，年封冻天数最长33天。

项目区气候属温带大陆性半干旱气候，总的特点是雨量较为充沛，夏季湿热，冬季寒冷。年平均气温8°C，最高气温39°C（7月），最低气温-27°C（12月）。年平均降雨量245.1mm，降雨多为小雨，且集中在6～8月。10月中旬至次年3月为降雪期，最大积雪厚度0.94m。

4.1.5土壤特征

土壤是有肥力的土地，了解土壤及土壤分布规律，对合理利用土地有着密切的关系。按土壤普查的分类系统，伊宁市的土壤主要类型是潮土、灌耕土，其他还有黑钙土、栗钙土、灰钙土、亚高山草甸土、草甸土、沼泽土等土壤类型。其中潮土及灌耕土占全市土壤面积的绝大部分。潮土：潮土是在草甸上开垦种植演化而来。它的形成的两个重要特征是：地下水位高和耕作熟化程度深。群众称之为下潮地，有机质含量高，平均含量为3.28%，土地肥沃，抗旱力强，但杂草多，主要为水旱轮作。灌耕土：灌耕土是经过长期灌溉、耕作、施肥，实行用地、养地相结合，养重于用，用寓于养，使土壤肥力呈上升趋势，种植农作物达到稳产高产。土壤理化性状发生了一系列新的变化，土壤热、水条件稳、匀、适、足，土壤适耕性好，宜耕期长，土壤养分含量高，缺素夺肥现象不明显。土壤有机质含量平均为3.43%，速效磷达56.1ppm，土壤养分含量适中。灌耕土主要分布在老灌溉农业区：如伊宁市菜田、果园地，高产稳产田。

4.1.6动物、植被

本项目建设于城市建成区中，现状项目区内植被数量较少，周围分布有人工绿化，由于大量人为活动开发已无大型野生动物活动，区域现状野生动物以鸟类、爬行动物和啮齿类动物为主，动物种类和数量较少。

4.2环境质量现状

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1大气环境

据环境空气质量模型技术支持服务系统筛选结果，2021年伊犁哈萨克自治州SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12ug/m3、30ug/m3、64ug/m3、36ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为3.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为122ug/m3；PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，为不达标地区。详见表4.2-1。

表4.2-1  哈密市空气质量现状评价表      单位：ug/m3（除CO外）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 评价标准 | 占标率 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 0.2 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30 | 40 | 0.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 64 | 70 | 0.914 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 36 | 35 | 1.029 | 不达标 |
| CO | 24h平均95百分位数 | 3.2mg/m3 | 4mg/m3 | 0.8 | 达标 |
| O3 | 最大8h第90百分位数 | 122 | 160 | 0.763 | 达标 |

4.2.2水环境

（1）地表水环境

根据区域水环境实际情况，项目所在区域没有地表水系分布，且项目运营过程产生废水不直接排放至周围水体，故本次环评不开展地表水环境质量调查与评价工作。

（2）地下水环境

本次地下水质量现状调查委托新疆环疆绿源环保科技有限公司进行，具体监测情况见下，地下水环境监测布点见附图4.2-1。

2.1）监测点位

项目地下水监测点位分布情况见下表。

表4.2-2  地下水监测点位

| 序号 | 名称 | 坐标 | 距离项目区距离 | 监测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水1# | E81°16′53.93″ N43°54′57.59″ | 东南3.23km | 2022.6.8 |
| 2 | 地下水2# | E81°15′38.64″ N43°56′21.44″ | 南200m |  |
| 3 | 地下水3# | E81°14′26.72″ N43°57′18.74″ | 西北2.41km |  |

2.2）评价方法

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准。

评价方法采用单因子标准指数法，具体如下：

a.单项水质参数i在第j点的标准指数：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij—第i种污染物在j点的标准指数值；i=1nCij—第i种污染物在j点实测浓度（mg/L）；Csj—第i种污染物标准浓度（mg/L）。

b.pH值的标准指数为：

i=1npHj＞7.0

i=1npHj≤7.0

式中：SpH,j—pH值的标准指数值；pHj—pH值的实测值；

pHsd—水质标准中的pH值上限；pHsv—水质标准中的pH值下限。

2.3）监测及评价结果

项目区域地下水监测及评价结果见表4.2-3。

表4.2-3  地下水水质现状监测                                单位： mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 监测点位及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  |
|  |  |  | 项目上游 |  |  | 项目区附近 |  |  | 项目下游 |  |  |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 | 7.6 |  | 0.4 | 7.5 | 0.333 |  | 7.6 | 0.4 |  |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 370 |  | 0.37 | 340 | 0.34 |  | 385 | 0.385 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 | 0.206 |  | 0.412 | 0.071 | 0.142 |  | 0.036 | 0.072 |  |
| 4 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.255 |  | 0.255 | 0.223 | 0.223 |  | 0.351 | 0.351 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | 23.1 |  | 0.092 | 15.3 | 0.061 |  | 15.9 | 0.064 |  |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 | 2.57 |  | 0.129 | 2.10 | 0.105 |  | 2.30 | 0.115 |  |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 | 79.1 |  | 0.316 | 54.8 | 0.219 |  | 69.3 | 0.277 |  |
| 8 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 9 | 总硬度 | ≤450 | 190 |  | 0.422 | 192 | 0.427 |  | 194 | 0.431 |  |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 11 | 耗氧量 | ≤3.0 | 1.34 |  | 0.447 | 1.16 | 0.387 |  | 1.18 | 0.393 |  |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 13 | 挥发酚 | ≤0.002 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 14 | 六价铬 | ≤0.05 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 15 | 汞 | ≤0.001 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 16 | 砷 | ≤0.01 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 17 | 铅 | ≤0.01 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 18 | 镉 | ≤0.005 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 19 | 铁 | ≤0.3 | / |  | / | / | / |  | / | / |  |
| 20 | 锰 | ≤0.10 | / | / |  | / |  | / | / |  | / |
| 21 | 钾 | / | 1.5 | / |  | 1.51 |  | / | 1.51 |  | / |
| 22 | 镁 | / | 21.0 | / |  | 20.5 |  | / | 20.2 |  | / |
| 23 | 钙 | / | 44.9 | / |  | 44.3 |  | / | 43.2 |  | / |
| 24 | 钠 | ≤200 | 28.8 | 0.144 |  | 27.8 |  | 0.139 | 27.3 |  | 0.137 |
| 25 | 碳酸盐 | / | / | / |  | / |  | / | / |  | / |
| 26 | 重碳酸盐 | / | 215 | / |  | 201 |  | / | 204 |  | / |
| 27 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100mL | / | / |  | / |  | / | / |  | / |
| 28 | 细菌总数 | ≤100CFU/mL | 36 | 0.36 |  | 42 |  | 0.42 | 47 |  | 0.47 |

由表4.2-3地下水现状监测结果可知，项目区域地下水水质可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准要求。

4.2.3声环境

本次环评中的声环境质量监测委托新疆环疆绿源环保科技有限公司进行检测，环境现状监测的时间为2022年6月8日。

（1）监测布点

项目声环境现状监测分布情况见下图。

图4.2-1  声环境监测布点图

（2）监测结果与评价

项目声环境监测结果与评价见表4.2-4。

表4.2-4  声环境质量监测点位

| 点位 | 昼 |  | 夜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值dB（A） | 标准值dB（A） | 检测值dB（A） | 标准值dB（A） |
| 1# | 41 | 55 | 38 | 45 |
| 2# | 42 |  | 39 |  |
| 3# | 41 |  | 38 |  |
| 4# | 41 |  | 38 |  |
| 5# | 42 |  | 39 |  |
| 6# | 43 |  | 39 |  |
| 7# | 43 |  | 40 |  |
| 8# | 43 |  | 40 |  |

由上表可知项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类声环境功能区标准，声环境质量较好。

4.2.3土壤环境

项目为医疗中心建设项目，位于伊宁市，故项目对区域土壤影响主要为污染影响。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A土壤环境影响评价类别可知：医院项目为IV类项目，本次环评不开展土壤环境现状调查工作。

### 4.2.4生态环境

- 生态环境现状调查

根据《新疆生态功能区划》，项目生态功能区情况见表4.2-5，生态功能区划图见附图4.2-2。

表4.2-5  生态环境调查情况表

| 生态功能分区 | 生态区 | Ⅲ天山山地干旱草原—针叶林生态区 |
| --- | --- | --- |
|  | 生态亚区 | Ⅲ2西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区 |
|  | 生态功能区 | 36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区 |
| 主要生态服务功能 |  | 农牧产品生产、人居环境、土壤保持 |
| 主要生态环境问题 |  | 水土流失、土地盐渍化和沼泽化、毁草开荒 |
| 主要生态敏感因子、敏感程度 |  | 生物多样性和生境中度敏感，土壤侵蚀不敏感、中度敏感，土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感 |
| 主要保护目标 |  | 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质 |
| 主要保护措施 |  | 合理灌溉、种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放、河流整治 |
| 适宜发展方向 |  | 利用水土资源优势，建成粮食、油料、果品和园艺基地，发展农区养殖业 |

- 土地利用现状

项目位于友谊医院边合区分院院区内，根据伊宁市城市国土空间规划分布图及友谊医院边合区分院用地规划许可文件，项目区域用地属于医疗用地。

- 植被现状

项目位于伊宁市城市建成区友谊医院边合区分院区内，现状场地未分布有植物，项目周围分布有人工绿化植被。

- 动物现状

由于大量人为活动开发已无大型野生动物活动，区域现状野生动物以鸟类、爬行动物和啮齿类动物为主，动物种类和数量较少。

5环境影响预测

5.1施工期

5.1.1大气环境影响预测

- 施工扬尘

在本项目施工过程中，施工扬尘将主要来自：

①场地平整和地基处理中，采挖土机和推土机进行堆填，在土方的搬运、倾倒过程中，将有少量土壤颗粒物从地面、施工机械或土堆飞扬进入空气中；

②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面扬尘产生；

③原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面颗粒物会受侵蚀随风飞扬进入空气中。

据分析，影响施工扬尘产生量的因素主要有：

①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬；

②土壤或建筑村的粒径大小，颗粒粒径越大，越不易飞扬。土壤颗粒物的粒径分布大致为：>0.1mm的占76%，粒径在0.05~0.10mm的占15%，粒径在0.03~0.05mm的占5%，粒径<0.03mm的占4%。在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒物能够飞扬，当风速为3~5m/s时，粒径为0.015~0.030mm的颗粒物会被风吹扬；

③风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s时，就会有扬尘产生；

④运输车辆和施工机械行驶速度。行驶速度越快，扬尘产生量越大。通常，土方施工扬尘的产生量可按下式进行估算：

式中：Q——挖填土施工的扬尘量，g/h；

Ki——i等级粒径土壤组分的飞扬系数；

Pi——i等级粒径组分在土壤中的含量；

T——土方工程量，t/h；

U——风速，m/s，当风速小于扬尘启动风速时，取启动风速U0；U0——i等级粒径土壤颗粒的扬尘启动风速，m/s；

n——风速指数；

D——土壤密度；

C——常数；

W0——标准土壤含水率；

W——土壤含水率；

m——土壤粒径等级数。

经计算，可以得到施工期扬尘产生量，具体结果详见下表。

表5.1-1  施工期土方施工扬尘产生量

| 施工阶段 | 产生源 | 产生量（g/m3土方） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风速<3m/s | 风速3~5m/s | 风速5~8m/s |
| 回填、地基处理 | 填土方工作面风扬尘 | 6 | 6~52 | 52~210 |

本项目将开挖的土方集中堆放，全部使用篷布遮盖，并对其表面定期进行洒水降尘，以减少在堆放过程中扬尘对其周围环境的影响。

为了解施工扬尘对环境空气质量可能产生的影响，对施工场地扬尘的扩散影

响进行模拟预测，预测结果详见下表。

表5.1-2  D类稳定度下施工扬尘小时平均浓度扩散模拟结果  单位：mg/m3

| 下风向距离（m） | 风速<3m/s | 风速3~5m/s | 风速5~8m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.23 | 0.47 | 0.68 |
| 50 | 0.17 | 0.40 | 0.44 |
| 100 | 0.13 | 0.22 | 0.29 |
| 200 | 0.07 | 0.12 | 0. 13 |

由上表可以看出，由于填土方砂土颗粒物粒径较粗，扬尘产生源高度较低，施工扬尘的影响范围仅局限在施工场地附近近距离范围内的区域，在施工场地下风向100m以内的区域TSP浓度增值明显，100m以外区域的TSP浓度值明显下降，施工扬尘的影响范围不会超过施工场地下风向100m。

1.2）车辆行驶的动力扬尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占施工期总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123×（V5）（W6.8）0.85（P0.5）0.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/（km·辆）；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重20t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表5.1-3所示。

表5.1-3  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘        单位：kg/km·辆

| P（kg/m2）车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0323 | 0.0576 | 0.0946 | 0.1427 | 0.1760 | 0.2393 |
| 10 | 0.0716 | 0.1253 | 0.1638 | 0.2325 | 0.2231 | 0.4286 |
| 15 | 0.1050 | 0.1636 | 0.2342 | 0.3603 | 0.4314 | 0.6878 |
| 20 | 0.1433 | 0.2105 | 0.2741 | 0.4204 | 38.3828 | 0.8471 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及洒水抑尘是减少汽车扬尘的有效方法。

建筑材料的露天堆放和搅拌作业也是施工扬尘的主要来源之一。根据类比调查建筑施工工地的有关数据，当风速为2.0m/s时，工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，影响范围在下风向150m之内。被影响地区TSP浓度平均值为0.491mg/m3，超过环境空气质量二级标准0.63倍。

洒水是抑制扬尘的有效措施之一，一般情况下，对施工场地实施每日洒水作业，可有效地控制场地扬尘，可将TSP污染距离缩小到100m范围，同时在项目场界设置不低于2.5m的遮挡围墙，阻挡部分施工扬尘扩散到施工区外，于在建的三层以上的建筑物需设置楼体围障以控制扬尘高空扩散，散水抑尘对比见下表。

表5.1-4  施工场地洒水抑尘试验结果            单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

可见，施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天应洒水4~5次，这样可使扬尘减少70%左右，并将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。

根据对同类施工现场类比分析，施工扬尘影响范围主要在工地围墙外150m内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。项目周围敏感点较多，多分布于10m外。采取洒水措施后，项目施工扬尘对周边敏感的影响可得到明显降低。

建设单位采取以上措施后，可认为项目施工期产生扬尘环境影响是较小的，不会对周围敏感点、施工人员的人体健康和周围植被正常生长等产生显著影响。

（2）车辆尾气污染

施工车辆因燃油会产生NOx、CO、HC等污染物，对环境空气质量也会产生一定影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性。施工单位须合理安排工期和施工时间，加强施工管理，按规定要求采取治理措施，当施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速时间，施工机械采用清洁燃料，合理规划运输线路，合理布设施工机械位置，将影响控制在较低程度。随着施工结束，其影响也将消失，不会造成长期的影响。

（3）装修废气

装修阶段使用水性涂料、粘合剂、夹板等，由于有机溶剂挥发而产生无组织排放的废气，废气中的有机溶剂、稀释剂（一般为酯类、酮类、芳香烃类、醇醚类、烷烃类等）等容易挥发，会对周围环境产生一定的污染。由于各类用房的性质不同，所以油漆的消耗量也不相同，再加上装修的时间有先后，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。

装修阶段的装修废气排放周期短，且作业点分散，因此建筑装修时应采用符合，标准的环保建筑材料，降低建材、有机溶剂和辅助添加剂有害物质含量。在装修期间，加强室内的通风换气，装修结束后，也应每天进行通风换气一至二个月达到室内空气质量标准后才可投入使用。由于装修时采用的人造板和涂料中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境空气的有毒有害物质挥发时间长，所以投入使用后也要注意室内空气的流畅。通过空气的扩散作用，本项目装修废气对敏感点的影响较小。

5.1.2水环境影响分析

工地冲洗产生的砂石料冲洗废水，此类废水悬浮物含量大，需建沉淀池进行处理，悬浮物进行沉淀后首先考虑循环回用。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，若泄漏则应及时清理。运浆容器和搅拌用具，工休时尽量集中放置，及时清洗，冲冼水引入沉淀池处理后全部回用。

对于机械和运输车辆，建设单位在项目出入口处设置一沉淀池，对车辆外运前进行简单的冲洗，减少车辆运输外带的泥土污染周边环境。建议尽量到附近专门清洗点或修理点分别进行清洗、修理，小部分在工地内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水以及机械保养冲洗水，不得随意弃置，应收集后经施工场地内的临时隔油池、沉淀池进行处理后全部回用。

5.1.3声环境影响分析

项目建设期施工噪声主要来源于施工机械，包括推土机、装载机、静压装机、振捣棒、吊车、升降机等以及各类运输车辆，这些机械车辆的动力性或机械性的噪声，并且噪声级都比较高，都会对周围居民产生一定的影响，尤其是夜间施工。项目施工期噪声源强情况见下表。

表5.1-4  工程施工机械在不同距离的噪声预测值

| 施工阶段 | 机械设备 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 土石方阶段 | 推土机 | 86.0 | 80.0 | 74.0 | 70.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 56.0 | 54.0 |
|  | 挖掘机 | 85.0 | 79.0 | 73.0 | 69.0 | 65.0 | 61.0 | 59.0 | 55.0 | 53.0 |
|  | 运输机械 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 57.4 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 41.0 |
| 打桩 | 旋挖桩机 | 76.0 | 70.0 | 64.0 | 60.4 | 56.0 | 51.9 | 50.0 | 46.5 | 44.0 |
| 结构施工阶段 | 塔吊 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 57.4 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 41.0 |
|  | 砼输送泵 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 48.0 | 43.9 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
|  | 钢筋切割机 | 91.0 | 85.0 | 79.0 | 75.4 | 71.0 | 66.9 | 65.0 | 61.5 | 59.0 |
|  | 钢筋成型机 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 48.0 | 43.9 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
|  | 电焊机 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 57.4 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 41.0 |
|  | 电锯 | 89.0 | 83.0 | 77.0 | 73.4 | 69.0 | 64.9 | 63.0 | 59.5 | 57.0 |
|  | 运输车辆 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 57.4 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 41.0 |
|  | 混凝土运输车 | 85.0 | 79.0 | 73.0 | 69.4 | 65.0 | 60.9 | 59.0 | 55.5 | 53.0 |
|  | 翻斗车 | 73.0 | 67.0 | 61.0 | 57.4 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 41.0 |
|  | 水泵 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 52.5 | 48.0 | 43.9 | 42.0 | 38.5 | 36.0 |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 76.0 | 70.0 | 64.0 | 60.4 | 56.0 | 51.9 | 50.0 | 46.5 | 44.0 |
|  | 电钻 | 77.0 | 71.0 | 65.0 | 61.4 | 57.0 | 52.9 | 51.0 | 47.5 | 45.0 |
|  | 吊车 | 65.0 | 59.0 | 53.0 | 49.4 | 45.0 | 40.9 | 39.0 | 35.5 | 33.0 |
|  | 切割机 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | 62.5 | 58.0 | 53.9 | 52.0 | 48.5 | 46.0 |
|  | 电梯 | 63.0 | 57.0 | 51.0 | 47.4 | 43.0 | 38.9 | 37.0 | 33.5 | 31.0 |
|  | 多功能木工刨 | 85.2 | 79.3 | 73.2 | 69.5 | 65.2 | 60.8 | 59.2 | 55.6 | 53.0 |

施工期噪声影响预测：

可将施工工程噪声源近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：

a—衰减常数dB（A）；

r—离声源的距离（m）；

r0—参考位置；

A—声屏障引起的衰减量dB（A）；

L0—离声源距离r0处的声压级dB（A）；

Lpi—离声源距离r处的声压级dB（A）。

模式中衰减系数α是与频率，温度、湿度有关的参数，本评价取α=0.0027。

多个噪声源叠加后的总压声压级，按下式计算：

式中：

n—声源总数；

LPi—第i个声源对某点产生的声压级dB（A）；

根据表5.1-4预测结果可知：在施工期间，仅考虑噪声源在距离上引起的衰减情况下，施工噪声在40m范围内超过70dB（A），100m范围内超出60dB（A），施工噪声在40m范围以外可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A）的标准。一般而言，施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行有效地密闭隔声处理，施工期间作业噪声对伊宁市友谊医院边合区分区医院的其他构筑物的影响不可避免。但对周围的居民、学校等的影响在可接受范围内。

5.1.4固废环境影响分析

施工期产生的固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、废弃土石方。

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾及弃土为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期土石方部分用于地下工程建筑回填，不产生弃方；施工期建筑垃圾及时清运至指定地点处置。

施工期的建筑垃圾应随时外运，建筑垃圾运至伊宁市建筑垃圾填埋场统一处置，弃土优先用于筑路、填坑。施工期不设施工营地，项目区施工期的生活垃圾量很少，主体项目采取定点堆放、即产即清的方法外运至垃圾填埋场进行填埋处理，可以消除其影响。

施工期固废合理处置，对环境影响不大

5.1.5生态环境影响

项目的建设不改变原有土地的使用功能（医疗用地），项目区现状主要为人工生态系统，区域内没有重点保护的动植物，虽本项目的建设对原有的人工生态环境造成一定的破坏，但项目完工后通过有规划绿化可恢复部分植被和生物量，营造更加美好的人工生态环境。

由于施工场地较为平整，土石方量不是很大，但施工期间水土流失所带来的环境问题仍将是施工期的一个重要问题。

水土流失的成因主要有：

①施工过程中开挖使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；

②建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失；

③施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏

松，空隙度增大，易产生水土流失；

④取土回填也易产生水土流失。

为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施：

①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失；

②弃土和施工废料及时清运；

③施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露；

④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨天进行大规模的土石方开挖工作。采取措施后可使水土流失降低到最低程度。

5.2运营期

- 5.2.1大气环境影响分析

项目建设于边合区分院其依托的污水处理设施设计之初就已经考虑本项目的产污情况并进行了预测，于2012年8月取得了伊犁哈萨克自治州环境保护局《关于新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目环境影响报告书的批复》（伊州环监发〔2012〕34号）并于2021年完成了竣工环境保护验收工作。

- 评价等级

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）提供的确定大气环境影响评价等级的方法确定本项目大气环境影响评价等级，本次大气环境环境影响评价为三级评价。本次环评主要分析污水处理设施的废气处理设施的依托可行性，及本期产生的废气达标可行性。

- 环境影响分析

2.1）污水处理站废气处理可行性分析

<一>污水处理站废气处理简介

根据《新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期（污水处理站）建设项目竣工环境保护验收监测报告》：项目污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。目前已针对各处理设施池体加盖，对臭气通过风量为8000m3/h集气罩进行集中收集后送经过UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒。

<二>现有污水处理设施恶臭气体排放达标情况

根据《新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目竣工环境保护验收监测报告》项目污水处理设施处理水量为，现有废气排放见下。

表5.2-1  有组织废气排放情况

| 监测点位 | 项目 | 单位 | 污染物 | 2023年4月20日 |  |  | 2023年4月21日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 出气口 | 污染物排放浓度 | mg/m3 | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | mg/m3 | 氨 | 2.13 | 1.98 | 1.74 | 2.06 | 1.82 | 2.09 |
|  |  | 无量纲 | 臭气浓度 | 478 | 478 | 416 | 478 | 549 | 478 |
| 出气口 | 污染物排放速率 | kg/h | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | kg/h | 氨 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| 排放限值 |  | kg/h | 硫化氢 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  |  | kg/h | 氨 | 4.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无量纲 | 臭气浓度 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表5.2-2  无组织废气监测

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 氨（mg/m3） | 硫化氢（mg/m3） | 氯气（mg/m3） | 甲烷（%） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站东 | 2023年4月20日 | 第一次 | 0.036 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第二次 | 0.033 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第三次 | 0.036 | / | / | 0.0003 | / |
|  | 2023年4月21日 | 第一次 | 0.033 | / | / | 0.0003 | / |
|  |  | 第二次 | 0.035 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第三次 | 0.038 | / | / | 0.0002 | / |
| 污水处理站南 | 2023年4月20日 | 第一次 | 0.040 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第二次 | 0.036 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第三次 | 0.037 | / | / | 0.0003 | / |
|  | 2023年4月21日 | 第一次 | 0.035 | / | / | 0.0003 | / |
|  |  | 第二次 | 0.040 | / | / | 0.0003 | / |
|  |  | 第三次 | 0.038 | / | / | 0.0003 | / |
| 污水处理站西 | 2023年4月20日 | 第一次 | 0.032 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第二次 | 0.038 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第三次 | 0.040 | / | / | 0.0003 | / |
|  | 2023年4月21日 | 第一次 | 0.034 | / | / | 0.0003 | / |
|  |  | 第二次 | 0.039 | / | / | 0.0003 | / |
|  |  | 第三次 | 0.041 | / | / | 0.0003 | / |
| 污水处理站北 | 2023年4月20日 | 第一次 | 0.040 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第二次 | 0.040 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第三次 | 0.034 | / | / | 0.0003 | / |
|  | 2023年4月21日 | 第一次 | 0.035 | / | / | 0.0003 | / |
|  |  | 第二次 | 0.039 | / | / | 0.0002 | / |
|  |  | 第三次 | 0.042 | / | / | 0.0003 | / |
| 标准限值 |  |  | 1.0 | 0.03 | 0.1 | 1 | 10 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上述表格可知现有污水处理设施废气排放满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466—2005）表3的要求。

<三>本项目污水处理过程污染物产生情况

本项目运营过程共产生废水504m3/d，根据污水处理设施恶臭的特征，选取恶臭污染因子为NH3和H2S。参考美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生NH30.0031g、H2S量为0.00012g。

根据表3.3-11运营期污染物产生与排放情况本项目去除BOD5量为2.115t/a，则产生的NH3为6.554kg/a，；H2S为0.253kg/a。通过在污水处理站加盖封闭后经引风机（90%收集效率）收集至UV光氧+活性炭吸附（处理效率约为60%）后排放，通过周边绿化吸收，能够有效降低恶臭气体的影响。NH3和H2S污染物排放量分别为有组织2.36kg/a，0.09kg/a；无组织0.66kg/a，0.03kg/a。

<四>处理设施可行性分析

项目依托污水处理站恶臭处理措施的风量为参考污水处理设施格栅、污泥压滤机等主要恶臭产生构筑物设计而成的，本次不对污水处理设施进行扩容，各构筑物设计面积等主要参数不变，风机风量满足污水处理设施对恶臭气体的收集需求。同时项目设置有等离子除臭装置去除NH3和H2S等恶臭气体，污水处理措施依托可行。

<五>本期排放预测

本期新增污水504m3/d，则根据与表5.2-2类比并与验收监测期间最大排放浓度叠加后预测值为NH30.26mg/m3，H2S0.019mg/m3，满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表3污水处理站周边大气污染物NH31.0mg/m3，H2S0.03mg/m3最高允许浓度要求。

同时新增NH3为2.36kg/a；H2S为0.09kg/a，与表5.2-1叠加后有组织排放废气NH3为0.006kg/h；H2S为0.001kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）NH3为4.9kg/h；H2S为0.33kg/h的排放限值要求。

2.2）汽车尾气

根据工程分析，本项目停车场共有397个地下汽车泊位，地下车库是汽车尾气排放较集中的地方，根据工程分析可知，项目地下车库内汽车排放的有害物主要是CO、HC、NOx等有害物质，地下车库汽车尾气通过机械通风由排风竖井引至距地面约2.5m铝合金防雨排风百叶窗排放，设置不少于6个排放口，车库的换气率为6次/时，无组织扩散对环境影响不大。

2.3）医疗废气

每天对项目区进行消毒，各建筑安装独立的通风系统和净化空调，空调系统新风送至医护通道，诊室等处于正压的地方，将排放设于患病通道等处于负压的地方，让新风从医生流向患者，避免医患的交叉感染；层流洁净病房采用层流设备，重症监护室等采用循环风紫外线消毒器，建筑的空调系统均设置空气消毒器，定期对消毒过滤器进行清洗。环境物体表面采用含氯消毒剂进行消毒，医院设立独立进出口，检验室须设置可自动关闭的带锁的门，并配备高压灭菌区。在严格采取相应防护措施后，不会发生交叉感染及含病原微生物的气溶胶广泛传播的情况。

2.3）医疗废物暂存间恶臭气体

本项目各个楼层均设置有医疗废物暂存间，医疗垃圾在暂存时会有少量的恶臭气体产生。本次环评要求医疗废物暂存间设置需符合《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》的有关规定。医院应对医疗废物打包密封，低温暂存，定期清运，并对暂存间定期喷洒除臭剂，消除臭味；医疗废物暂存间地面每天清洁和消毒，室内加强空气消毒，医疗废物暂存时间不超过2天，定期送有医废处理资质的单位集中收集处置。项目采取上述措施后，其废气产生量较小，对环境影响很小。

- 大气环境影响评价小结

项目汽车尾气、医疗废物暂存间恶臭、医疗废气等大气污染源通过采取相应治理措施，其排放量相对较小，不会对附近主要大气敏感点产生显著影响，对周围大气环境影响可接受。

项目大气环境影响评价自查表见下。

表5.2-4  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | £一级 |  |  |  |  |  |  |  | £二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R三级 |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | £边长=50km |  |  |  |  |  |  |  | £边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £边长=5km |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NO2排放量 | £≥2000t/a |  |  |  |  |  |  |  | £500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R＜500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（CO、O3、PM10、PM2.5、SO2、NO2） 其他污染物（恶臭气体、HC、NOX） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £包括二次PM2.5 R不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | R国家标准 |  |  |  | £地方标准 |  |  |  |  |  |  | R附录D |  |  |  |  |  |  |  |  | £其他标准 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | £一类区 |  |  |  |  |  |  |  | R二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £一类区和二类区 |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | £长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  | R主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £现状补充监测 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | £达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | £本项目正常排放源 £本项目非正常排放源 £现有污染源 |  |  |  |  |  |  | £拟替代的污染源 |  |  |  |  |  | £其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | £AERMOD |  | £ADMS |  |  |  | £AUSTAL2000 |  |  |  | £EDMS/AEDT |  |  |  |  |  |  |  | £CALPUFF |  |  |  | £网络模型 |  | £其他 |
|  | 预测范围 | £边长≥50km |  |  |  |  |  |  |  | £边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £边长=5km |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £包括二次PM2.5 £不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | £本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | £本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £本项目最大占标率＞10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | £本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £本项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h |  |  | 非正常最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | £叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | £k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | £k＞-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  | £有组织废气监测 £无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R无监测 |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | R可以接受 £不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护 距离 | 距（/）厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量 | SO2：/ |  |  |  |  | NOx：/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：/t |  |  |  |  |  |  | VOCs：/kg |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2水环境影响分析

- 地表水环境

1.1）评价等级

项目区废水由边合区分院建成的污水处理设施处理后排入当地污水处理厂处置，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中关于环境影响评价工作分级要求：建设项目生产工艺中有废水产生，但不排放到外环境的，按三级B评价。及仅分析污水处理设施依托可行性。

1.2）污染物排放分析

①医疗废水及生活污水

参考《新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期（污水处理站）建设项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》项目医疗废水及生活污水仅分院污水处理设施处理后水质与《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准符合性分析见下表。

表5.2-2  医疗废水及生活污水达标排放分析

| 序号 | 污染物 | 预测排放浓度 | 执行标准 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 39mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 250mg/L | 达标 |
| 2 | 五日生化需氧量 | 12.5mg/L |  | 100mg/L | 达标 |
| 3 | 悬浮物 | 14mg/L |  | 60mg/L | 达标 |
| 4 | 动植物油类 | 1.76mg/L |  | 20mg/L | 达标 |
| 5 | 石油类 | 0.26mg/L |  | 20mg/L | 达标 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.15mg/L |  | 10mg/L | 达标 |
| 7 | 粪大肠菌群 | / |  | 5000MPN/L | 达标 |
| 8 | 总氮 | 5.01mg/L |  | / | 达标 |
| 9 | 氨氮 | 0.081mg/L |  | / | 达标 |
| 10 | 总磷 | 2.24mg/L |  | / | 达标 |
| 11 | 色度 | 2倍 |  | / | 达标 |
| 12 | PH | 7.8 |  | 6~9 | 达标 |
| 13 | 六价格 | 0.006mg/L |  | 0.5mg/L | 达标 |

由上表可知，项目区医疗废水及生活污水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理，排入伊宁市西区污水处理厂可行。

②雨水

参考《国内外雨水水质及污染物控制》（车伍、刘燕、李俊奇）一文，项目雨水排放浓度见下表。

表5.2-3  雨水排放情况

| 序号 | 污染物 | 参考浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SS | 100mg/L |
| 2 | CODcr | 65mg/L |

项目雨水设置单独管道与项目区总排口连接，雨水产量约173.923m3/a，0.477m3/d，与生活、医疗废水混合后综合水质与《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准符合性分析见下表。

表5.2-4  总排口水质排放情况分析

| 序号 | 污染物 | 总排口浓度 | 执行标准 | 标准限制 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SS | 14.098mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 100mg/L | 达标 |
| 2 | CODcr | 39.029mg/L |  | 65mg/L | 达标 |

1.3）依托环保设施可行性分析

①边合区分院污水处理设施

<一>工艺分析

边合区分院污水处理设施采用污水→格栅→调节池→生化处理→接触氧化池→次氯酸钠消毒工艺，设计规模2000m3/d。

工艺介绍：

污水处理格栅是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。

调节池对于有些反应，如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感，所以对于工业废水适当尺寸的调节池，对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证。调节池的作用是均质和均量。

生化处理：通常包括两个重要元素一是在水中大量曝气供氧，以支持微生物的存活。二是利用微生物分解污水中的有机物，从而净化污水。

接触氧化池：好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低。在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳和水。

次氯酸钠消毒工艺：次氯酸钠的消毒机理与液氯完全一致，ClO-离子在水中低pH时，产生HCIO杀灭病菌。次氯酸钠液体投入水中，瞬时水解形成氯酸和—次氯酸根，反应式如下NaCIO+H2O=HC1O+NaOH，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带负电的菌（病毒）体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。还有一说，次氯酸钠溶液主要杀菌成分为次氯酸，并能分解形成新生态氧，其氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，产生的氯离子显著改变细菌和病毒体的渗透压，从而致死病原微生物。

<二>环评及环保验收情况

伊犁哈萨克自治州友谊医院分院于2012年8月取得原伊犁哈萨克自治州环境保护局《关于新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目环境影响报告书的批复》（伊州环监发〔2012〕34号），2021年12月完成其污水处理设施的竣工环境保护验收工作，废气、废水等排放指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。

<三>运营情况

根据2021年12月完成其污水处理设施的竣工环境保护验收报告，边合区分院一期设计处理规模为600床，实际床位数为647张床位，污水处理设施目前处理废水规模达，目前尚有1649.3m3/d处理能力，项目产生废水约504m3/d未超过医疗废水处理站设计处理能力，本项目产生的医疗废水依托现有污水处理站可行。

综上，项目依托边合区分院污水处理设施可行。

②伊宁市西区污水处理厂依托可行性分析

伊宁市西区污水处理厂设计处理规模5万m3/d，2018年进行提标改造工作，污水处理工艺∶粗格栅及提升泵房+细格栅及沉砂池+水解池+膜格栅间+MBR生物池（AICS池+A/A/O）+MBR膜池+污泥浓缩池+板框式压滤机+紫外消毒工艺，采用离子除臭工艺，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），排污与许可号91654002MA77Y3XW12002Y。

日前伊宁市西区污水处理厂废水处理量约占设计规模的80%，尚有20%消纳剩余（约1万m3/d），项目产生废水约504m3/d满足其处理能力，故依托可行。

1.4）地表水环境影响小结

营运期医院产生的生活、医疗废水排入伊宁市友谊医院边合区医院分院污水处理设施中同雨水一同排入伊宁市西区污水处理厂处置，其综合排放水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理排放标准要求，同时依托设施环保手续健全，对环境影响较小。

（2）地下水环境

2.1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为三甲医院，地下水环境影响评价项目类别为III类。

建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表5.2-5  地下环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目地下水环境敏感程度判定为“不敏感”。

《环境影响评价技术导则地下水环境》中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表5.2-6  评价工作等级分级表

| 敏感程度 项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分，本项目地下水环境影响评价等级为三级。根据导则要求工作内容为：

①了解调查评价区和场地环境水文地质条件；

②基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状；

③采用解析法或类比分析法进行地下水环境影响分析与评价；

④提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

1.2）水文地质条件

伊宁市水文地质分区，主要以潜水溢出带及市区内一条推测隐伏逆断层为界。溢出带以北为孔隙潜水，含水层由沙砾、卵石、半胶结砾石组成，地下水埋藏深度为2.00～92.70m，单位涌水量10～20L/（s·m）。溢出带以南至隐伏逆断层以北，为承压水，含水层由沙砾、卵石、半胶结砾石组成，单位涌水量1～7L/（s·m）。隐伏逆断层以南为孔隙潜水，含水层由沙砾、卵石、半胶结砾石组成，地下水埋藏深度为20～32m。

伊宁市地下水含水层主要有两组，第一组埋深为22～132m，含水层厚度为83～106m，水化学类型为碳酸氢根一钙一镁离子型；第二组埋深大于150m，含水层较薄，水化学类型为碳酸氢根一硫酸根一钙一钠离子型，矿化度0.28g/L。

1.3）地下水补径排条件

①地下水埋深、分布与含水层划分

区域内地下水类型除山前带低山丘陵小范围分布有中新生界碎屑岩类裂隙孔隙水外，大部分为第四系松散岩类孔隙水，根据第四系松散岩类孔隙水的赋存条件、水理性质和水力特征，将地下水可划分为单一结构的潜水和多层结构的潜水-承压水。自冲洪积平原中上部，至下部溢出带附近，地表为含土砂砾石、砾质亚砂土、亚砂土、厚度不大，下伏为大厚度砂砾石含水层，潜水埋深由北部的80m向南变浅为5m左右。

②含水层特征与富水性

由冲积、冲洪积卵砾石层组成，含水层岩性为卵砾石，多为青灰色、深灰色，结构松散，分选性较好，磨园度较好，多为椭圆形，粒径小者多呈棱角状。卵砾石粒径自北向南由粗变细，在中部多40cm左右，一般为5～15cm不等，砾石表面常附有白色钙膜。卵砾之间为砾石和粗砂充填。卵砾石成分以凝灰岩、凝灰砂岩、硅质岩为主，次为花岗岩、石英岩、片麻岩等。地下水水位埋深自北向南由深变浅，出山口后水位埋深在80m左右，在达达木图乡、综合园艺场和团结大队处水位埋深一般在50～60m左右，到湟渠沿线地下水水位变埋深变为20m左右，至伊宁市附近地下水水位埋深一般小于10m。第四系潜水含水层厚度由北向南逐渐变小，北部潘津乡附近的B11孔揭露厚度大于147.47m，到伊宁市一水厂院内B10孔厚度为50m。

根据《伊宁市供水水源地改扩建工程（四水厂）供水水文地质详查报告》成果，湟渠至伊宁市北外环路附近130m深度内的浅层承压水含水层厚度56～61m左右，单层厚度最大达34.2m，一般单层厚度7～8m，含水层岩性以砂砾石为主，在130～350m深度内有卵砾石、砂砾石、中粗细砂含水层共9层，厚115m左右，最大单层厚度67m，一般厚度5～9m，350m以下仍有良好的卵砾石、砂砾石含水层。

受控于地质构造、搬运能力及沉积物质来源的不同，决定了含水层厚度及含水层颗粒空间的不同。受补给条件的制约，区内地下水在不同区段其富水性有较大的差异。

浅层承压水含水层的潜水水量丰富、承压水水量丰富分布在达达木图乡布拉克村一带，含水层岩性为砂砾石，颜色呈青灰色，充填物为细沙、粗砂等，含水层揭露厚度为15～20m，地下水位埋深在15m以内，单井涌水量1000～5000m3/d，水量丰富，承压含水层岩性多为砂砾石、卵砾石，厚80～95m，一般可见2～6个单层，单层最大厚度65m，单井涌水量1000～5000m3/d，水量丰富。

浅层承压水含水层的潜水水量中等、承压水水量丰富分布于调查区中部，伊宁市的一水厂、二水厂及三水厂为代表，上覆潜水基本赋存于深度15m以内的砂砾石或亚砂土中，单井涌水量1000～5000m3/d。下伏承压水含水层在一水厂的130m深度内，岩性以砂砾石及砂层为主，厚30m左右，呈自流状态，水头高6.96～13m（该资料为1999年资料），单井涌水量1706m3/d，渗透系数56.64m/d。二水厂在150m深度内，承压含水层岩性以砂砾石、卵砾石为主，厚度70～90m，一般为3～4层，呈自流状态，水头高7.0～10m，同样随着开采，大多数井已经不自流，单井涌水量1500～3000m3/d，渗透系数38.36m/d。四水厂在120m深度内，承压含水层岩性为砂砾石，单井涌水量1700m3/d，渗透系数88.61m/d。浅层承压水含水层的潜水水量中等、承压水水量极丰富分布与调查区中部的溢出带附近，以四水厂地区为代表潜水基本都赋存与深度10m以内的砂砾石或亚砂土中，四水厂地区的潜水含水层多为卵砾石、单井涌水量100～1000m3/d，承压含水层岩性多为砂砾石、卵砾石，厚80～95m，单层最大厚度76m，单井涌水量>5000m3/d，水量极丰富。

③场地地下水补给、排泄规律

区内有两个较完整的水文地质单元。一是匹里青河冲洪积平原：北起山前、南至解放南路附近一带，东始下潘津至花果山一线地下水分水岭，西止匹里青河河道。二是伊犁河北岸的河谷阶地。两个水文地质单元的地下水补给、径流及排泄条件都比较完整，且二者水力联系又极为密切而成一体。匹里青河冲积平原溢出带的浅层承压含水层和深层承压含水层之间有厚度较大的隔水层因而可视为相对独立的系统。

伊宁市区内地下水补给条件较好，主要来源有地表径流入渗补给、暴雨洪流补给、大气降雨补给、渠道入渗补给、地下潜流补给及田间灌溉补给。

地下水径流条件区内地下水补给充足，径流条件良好，水交替作用强烈。地下水因受地形、地貌变化的控制和影响，地下水的主径流方向约为SW223°，潜水的水力坡度为11～14‰。至伊宁市环城路附近水力坡度减缓为1.57～1.63‰。至伊犁河阶的地区，受断裂控制径流方向略有改变而为SW217°。潜水受东西向基底隐伏断裂和岩性相变的控制而形成跌水，跌深达10～20m，在流向改变的同时，水力坡度也减缓为0.81～1.41‰。

区内地下水排泄方式主要为：侧向流出，人工开采、蒸发蒸腾和泉水溢出，地下水开采主要集中在湟渠以南，湟渠以北的机井主要是近几年为发展蔬菜大棚项目而开采了地下水，目前年开采量约为950万m3/a。湟渠以南进入伊宁市城市区域，地下水开采主要用于生活饮用、工业用水和城市绿化等。解放路以北主要为集中开采，分别有伊宁市一、二、三、四水厂，解放路以南主要以分散开采为主。根据伊宁市自来水公司提供资料，伊宁一水厂供水能力292×104m3/a，二水厂供水能力803×104m3/a，三水厂供水能力2555×104m3/a，四水厂供水能力2190×104m3/a，总供水量为5840×104m3/a。分散开采量约为2713×104m3/a。

潜水浅埋带及地下水溢出带的蒸发（含植物蒸腾）排泄量为666×104m3/a（引自《伊宁市供水水源地改扩建工程（四水厂）供水水文地质详查报告》）。

- 1.3）地下水环境影响预测

①正常工况

本项目不涉及污水处理设施的建设污水处理依托友谊医院边合区分院中污水处理设施，正常工况下项目区至污水处理设施见管网等防渗透系数能够满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（H610-2016）一般防渗要求。废水向地下渗透将得到很好的控制，不会对地下水质量造成功能类别的改变。在正常状况下，在做好各区域防渗的基础上，不会对场地地下包气带及地下水环境造成影响。

②非正常工况

非正常状况是指污水输送管道筑物防渗系统因腐蚀、老化导致四壁和底部出现情景设定：考虑最不利的情况，即污水未被处理的情况下发生渗漏，本项目考虑污水管道破漏，导致渗漏的污染物穿透包气带污染地下水。

源强计算：设定渗漏后，发现及修复时间为10d，考虑事防渗措施破损在非正常工况下的影响，泄漏量依照管道横截面积约300m2中的1%发生泄漏，泄漏量取20L/d计算产生泄漏污水量0.6m3。

泄漏后各污染物排放情况见下表。

表5.2-7  事故状态下废水泄漏情况

| 序号 | 污染物 | 泄漏浓度 | 泄漏水量 | 泄漏量 | 泄漏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 78mg/L | 0.6m3 | 43.8g | 连续 |
| 2 | 五日生化需氧量 | 28.2mg/L |  | 14.4g | 连续 |

由上表可知事故状态下，污水泄漏量较小且泄漏浓度较低不会对区域地下水造成严重影响。

- 1.4）地下水环境影响分析小结

正常工况下，项目排水管道完好防渗等级满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（H610-2016）一般防渗要求不会对地下水环境造成影响，非正常工况下项目管道破裂泄漏污染物较小，对区域地下水环境影响不会造成严重不利影响。

5.2.3声环境影响分析

（1）设备运行对外环境影响分析

根据项目特点，本项目运营期主要为鼓风机噪声、水泵噪声、社会噪声和停车场交通噪声，根据工程分析内容。

项目在门诊设置“禁止大声喧哗”等标识，合理分流人员，减少在项目区的滞留时间，最大限度上降低对项目区及周边环境的影响；设备置于房间内隔声减震；车辆限速禁鸣。经降噪措施后，环评以20dB（A）计算，噪声排放源强见下表。

表5.2-8  噪声排放源强

| 设备名称 | 噪声源强 | 降噪措施 | 降噪效果 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 70-90dB（A） | 建筑隔声、减振 | 15-20dB | 50-70dB（A） |
| 水泵 | 70-80dB（A） | 建筑隔声、减振 | 15-20dB | 50-60dB（A |
| 中央空调系统（主机、冷却塔） | 80-100dB（A） | 隔声、减振 | 15-20dB | 60-85dB（A） |
| 门诊噪声 | 65-75dB（A） | 房间墙体隔声，禁止大声喧哗 | 15-20dB | 40-55dB（A） |
| 车辆噪声 | 50-70dB（A） | 限速禁鸣 | 5~10dB | 40-60dB（A） |

预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，同时考虑到各声源能量叠加以及声屏障引起的不同衰减量，预测项目厂界噪声。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

2.1）室内噪声预测

首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：

式中：

LP1―某个室内声源靠近围护结构处的声压级，dB（A）；

LW―某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级，dB（A）；

Q―指向性因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数，R为房间内表面积，m2；本次取0.15；

r1―声源中心至靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：

式中：

Lp1（T）—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）；

Lp1j—j声源的声压级，dB（A）；

N—室内声源总数。

计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：

LP2（T）—靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）；

TL—围护结构的隔声量，dB（A）。

将室外声级LP2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw：

式中：

s—透声面积，m2。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。

2.2）室外声源预测

计算某个声源在预测点的声压级：

L（r）=L（r0）-A

式中：

L（r）—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）；

L（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

A—各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减）。

3.3）计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个室外声源在预测点产生A声级LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg/a）。

式中：

tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

3.4）噪声预测结果

项目噪声排放预测结果见下表。

表5.2-9  噪声影响预测                   单位：dB（A）

| 距离 厂界 | 东 （贡献值） | 南 （贡献值） | 西 （贡献值） | 北 （贡献值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1m | 43.5 | 46.3 | 38.3 | 40.3 |

本项目为医疗卫生机构，自身对声环境质量要求较高，因此地块内建筑基本都需要保持安静，本项目对噪声敏感的建筑物为医技楼及住院楼。运营期空调、风机和各类泵体均在室内，采用基础减振，设备隔音、墙体阻隔等污染防治措施，再加上建筑隔声和距离衰减作用，对内环境影响不大。车辆进入项目范围后均低速行驶，通过内部车流的分流引导，设置明显指示牌，禁止鸣笛等，经过距离衰减后，不会对项目内部声环境造成不良的影响。

（2）外环境对项目的影响

本项目功能是患者门诊和急诊住院治疗，相对该项目功能来说，本身为敏感目标。

本项目边界处设置了充足间隔，外窗安装具有很好的隔音性能的中空玻璃或双层玻璃，以降低外界车辆交通噪声对项目的噪声影响。同时友谊医院边合区分院空地已进行绿化，乔木、灌木和花草合理搭配种植，充分发挥树木的隔声降噪的功能。采取以上措施，外环境噪声对项目区声环境的影响是可接受的。

（3）声环境影响分析小结

经预测分析，主要设备经隔声减震，墙体阻隔、距离衰减后项目边界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，因此项目建成后产生的噪声对周边环境不会造成明显的不利影响。同时友谊医院边合区分院中妥善布置绿化带，项目安装隔声窗等，外环境的交通噪声对医院影响可接受。

5.2.4土壤环境影响分析

项目为医疗中心建设项目，位于伊宁市，故项目对区域土壤影响主要为污染影响。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A土壤环境影响评价类别可知：医院项目为IV类项目，本次环评不开展土壤环境评价工作。

5.2.5固废环境影响分析

本项目固体废物主要包括生活垃圾、医疗垃圾等。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要来自办公室、公共区等处，另外还包括部分无毒无害的医药包装材料等废弃物。根据工程分析项目全年生活垃圾产生量452.6t/a。医院内设垃圾箱收集，由环卫部门统一收集处置，实行日收日运，即收即运。

（2）医疗垃圾

项目医疗废物来源广泛，成分复杂，概括起来主要是一次性医疗用品、化验室废物、敷料传染性废物、玻璃器皿、过期药品等。主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。

2.1）分类

医院需设置医疗废物收集容器和塑料袋，并在收集点提供垃圾收集的指导或警示信息。所有工作人员按《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集各科室产生的医疗废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。所采用的分类收集医疗废物的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求。医疗废物包装物、容器的要求见下表。

表5.2-10  医疗废物包装物、容器的要求

| 医疗废物种类 | 容器标记及颜色 | 容器种类和要求 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 注明“感染性废物”，黄色 | 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器 |
| 病理性废物 | 注明“感染性废物”，黄色 | 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器 |
| 损伤性废物 | 注明“感染性废物”，黄色 | 不易刺破、防渗漏、可封闭的器（锐器盒） |
| 药物性废物 | 注明“感染性废物”，褐色 | 塑料袋或容器 |
| 化学性废物 | 注明“感染性废物”，黄色 | 容器 |

2.2）收集、转运、存放

医疗废物转移过程中应执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，废药物、药品转移处置过程中执行《危险废物转移管理办法》。依据《医疗废物管理条例》，医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

项目运营过程产生的医疗废物在专用容器或包装内于每层楼收集后续统一拉运至地下室设置的医疗废物暂存间中，最终委托新疆水清木华环保科技有限公司清运处置。

（3）污水处理站

项目依托污水处理站运维过程会产生污泥、废UV灯管、废活性炭，上述废物属于危险废物，由污水处理站维护厂商委托资质单位收集处置。

（4）固体废物影响分析小结

综上所述，本项目医疗废物、生活垃圾等实行分类管理，在得到妥善处理处置的情况下，不会对周围环境造成明显不良影响。

6环境风险

6.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，

6.1.1危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

项目危险物质储存情况及Q值分析见下表。

表6.1-1  危险物质储存情况及Q值分析

| 序号 | 危险物质 | 最大储存量t | 临界值t | Qi | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 0.1 | 50 | 0.002 | 项目区药房 |
| Q值 |  |  |  | 0.002 | / |
| 当Q＜1时，环境风险潜势为I |  |  |  |  |  |

6.1.2环境风险评级工作等级

风险评价工作等级划分见下表。

表6.1-2  建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本工程环境风险评价工作级别为简单分析。

6.1.3环境风险物质分析

项目涉及环境风险物质理化性质如下。

表6.1-3  乙醇理化性质

| 国标编号 | 32061 | CAS号 | 64-17-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 乙醇 | 英文名称 | ethylalcohol；ethanol |
| 别名 | 酒精 | 分子式 | C2H6O；CH3CH2OH |
| 外观与性状 | 无色液体，有酒香 | 分子量 | 46.07 |
| 蒸汽压 | 5.33kPa/19℃ 闪点：12℃ | 熔点 | -114.1℃ |
| 沸点 | 78.3℃ | 溶解性 | 易与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.79；相对密度（空 气=1）1.59 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7（易燃液体） | 主要用途 | 用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂 |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |
|  | 危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制 |  |
|  | 急性中毒 | 急性中毒多发生于口服。可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三、第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力衰竭及呼吸停止 |  |
|  | 慢性影响 | 在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 |  |
| 毒理指标特性 | 毒性 | 属微毒类。急性毒性：LD507060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。 |  |
|  | 刺激性 | 家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：15mg/24小时，轻度刺激。 |  |
|  | 亚急性和慢性毒性 | 大鼠经口10.2g/（kg/天），12周，体重下降，脂肪肝。 |  |
|  | 致突变性 | 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小鼠经口1~1.5g/（kg天）,2周,阳性。 |  |
|  | 生殖毒性 | 大鼠腹腔最低中毒浓度：7.5g/kg（孕9天），致畸阳性。 |  |
|  | 致癌性 | 小鼠经口最低中毒剂量：340mg/kg（57周，间断），致癌。 |  |
| 特性 | 危险性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |
|  | 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |

6.2环境敏感目标分布

项目环境风险为简单分析，不设置评价范围，故评价区域无大气、地下水、地表水等环境敏感目标分布。

6.3本项目可能的风险事故

医院运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：

（1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；

（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

6.4环境风险分析

6.4.1致病微生物环境风险分析

由于医院与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等，存在产生环境风险的潜在可能性。血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播医院运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。

6.4.2医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，以确保杀菌和避免环境污染。医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理，和生活垃圾混合在一起，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

6.5环境风险应急措施

- 6.5.1致病微生物环境风险防范措施

医院对患者和确诊患者及时采取隔离措施，对疑似患者和确诊患者分开安置，并进行单间隔离。确诊患者可以置于多人房间，不设陪护。患者的活动限制在隔离病房内进行。与患者相关的诊疗活动尽量在病区内进行。

根据疫情的传播途径，在实施标准预防的基础上，医院采取飞沫隔离与接触隔离措施。具体措施包括：

①患者安置在具备有效通风条件（至少每5分钟空气交换1次）的隔离病房内。

②隔离病房的门随时保持关闭状态。

③减少进入隔离病房的医务人员数量。

④隔离病房应设有专用的卫生间、洗手池。

⑤医疗设备、器械（如听诊器、温度计、血压计等）实行专人专用。用于其他患者前进行彻底清洁和消毒。

⑥隔离病房门口放置速干手消毒剂。

⑦隔离病房内放置免触式医疗废物容器及利器盒。

⑧减少患者携带个人物品，餐具、杯子等日用品置于患者伸手可及之处。

⑨隔离病房门外设有专用工作车或者工作台，放置个人防护用品。

⑩隔离病房门外放置有盖容器，收集需要消毒的物品。

隔离病房内设置电话或其他通讯设施，减少人员出入隔离病房。隔离病房设立有明确的标识。

医院会对患者进行培训和指导。具体内容包括：

①病情允许时，患者必须佩戴外科口罩。

②在咳嗽或者打喷嚏时用卫生纸遮掩口鼻，然后将卫生纸丢入医疗废物桶。

③在接触呼吸道分泌物后必须使用肥皂洗手或者使用速干手消毒剂消毒双

④与他人的距离保持1米以上的距离，防止通过空气传播感染。

医院根据实际工作条件采取区域隔离。具体要求包括：

①将整个病区分为清洁区、潜在污染区和污染区。清洁区包括医务人员的值班室、卫生间、男女更衣室、浴室以及储物间、配餐间等，潜在污染区包括医务人员的办公室、治疗室、护士站、内走廊等，污染区包括病室、处置室、污物间等。

②在清洁区和潜在污染区、潜在污染区和污染区之间分别设立缓冲带或者缓冲间，并有实际的隔离屏障（如隔离门）。

③各区之间使用颜色区分，清洁区划蓝色线，潜在污染区划黄色线，污染区划红色线，以警示医务人员。

④分别设有医务人员和患者的专用通道。

⑤个人防护用品置于不同区域，医务人员在不同区域穿戴和脱摘相应的防护用品。

⑥整个病区保持通风良好，保证空气流向从清洁区→潜在污染区→污染区，不能逆流。

- 6.5.2医疗固废收集、贮存、运送过程中的防范措施

项目建成运营后产生的医疗垃圾、污水站污泥，必须经科学的分类收集后定期统一交由资质单位新疆水清木华环保科技有限公司清运处置。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

（1）应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、

废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混合的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必须混合时，应注意不兼容性。

为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：

通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆积和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）医疗垃圾的贮存和运送

不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期待在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

a暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆停放间。其总面积：三级医院不得小于150m2。

b远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。

c有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。

d有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。

e设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

f暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

a保证包装内容物不暴露于空气和受潮。

b保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味。

c贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源。

d贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。由于该项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大，且运输时间很短，医疗垃圾随到随处理，因此，无需大型车辆运输，医疗垃圾妥善收集、封存后，用小推车运输即可。垃圾清运车卸完垃圾后，直接进入消毒间，进行喷淋消毒。

6.6环境管理防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

- （1）树立环境风险意识

医院建设项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

- （2）实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

- （3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

- （4）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染

医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

- （5）加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

- （6）加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

- （7）应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

③制订医疗废物收集、预处理、运输、处理、病理室事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案。

④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其他的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

6.7环境风险应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类突发环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）制定企业突发环境事件应急预案，并按照应急预案中的相关要求落实各项风险防范措施和应急措施。

- 6.7.1指导思想

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的为以下两点：

（1）使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

（2）减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

突发环境事件控制和处置必须贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

- 6.7.2组织机构及职责任务

（1）组织机构

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

（2）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

⑥根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

⑦负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

⑧完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作；

⑨配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

⑩配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

（4）主要任务

①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

④负责污染警报的设立和解除；

⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

⑥负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

⑦参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

- 6.7.3组织处置程序

（1）迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向伊宁市突发环境事件应急部门报告。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

（2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

（4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

（5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

（6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、中小学校、行政办公楼）和人员反映作初步调查。

（7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域=（划定禁止居住区域或禁止教学办公区）=的建议。应急现场指挥组向=应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组

（8）污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

（9）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

（10）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

（11）结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

- 6.7.4组织应急处置工作保障

（1）应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

（2）通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全市联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，自治区生态环境厅应急领导组指挥中心和各市生态环境部门应急领导小组之间的通信畅通。

（3）培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

6.8风险评价结论

本项目不存在重大风险源；通过采取医疗固废风险防范措施和事故处理措施，可以较为有效地防范和处理风险事故的发生，本项目所发生的环境风险在较低水平，风险发生概率低，事故风险处于可接受水平。

表6.8-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 伊犁州友谊医院自治区级区域医疗中心建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区 | 伊宁市 | 边境合作区 | 友谊医院边合区分院 |
| 地理坐标 | 经度 | E81°15′38.464″ | 纬度 | N43°56′30.782″ |
| 主要危险物质及分布 | 分布在药房的乙醇、医疗废物暂存间中的医疗废物 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水会、地下水） | 项目医疗废水事故排放风险；医疗固废收集、贮存、运送过程中的风险；感染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有感染性，可以诱发疾病或造成伤害；有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵进入环境，污染土壤地下水 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 加强收集、贮存、运送医疗废物的过程风险管理 |  |  |  |
| 填表说明 | 本项目为综合医院建设项目，根据风险识别和风险分析。建设单位应按照本报告书做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。 |  |  |  |

7环境保护措施分析

7.1施工期

- 7.1.1大气环境保护措施

为全面提升项目施工期建筑施工扬尘管理水平，施工期拟采取如下控制措施：

（1）建设单位项目负责人牵头成立由建设、监理、施工等单位项目负责人组成的建设工程施工现场扬尘污染防治工作组，负责施工现场扬尘污染防治工作。监理单位由总监理工程师负责扬尘污染防治的监理工作，并指派监理工程师做好扬尘污染防治日常监督检查工作。施工单位建立以项目经理为第一责任人的扬尘污染防治管理小组，明确各级、各工序扬尘污染防治责任人和环境管理职责；

（2）建设单位对建筑工程扬尘污染防治管理工作负总责，承担工程前期准备、建设、室外配套及渣土运输全过程扬尘污染的全部责任。组织施工、监理等单位，制定完善的扬尘控制方案，签订扬尘防治目标责任书，督促严格落实，加强检查，确保扬尘防治措施到位；

（3）监理单位在工程开工前审批施工现场扬尘污染防治实施方案，编制工程项目施工扬尘污染防治监理实施细则；在监理职责范围内对施工单位扬尘污染防治实施过程进行监督、检查；

（4）施工单位在项目施工前编制施工现场扬尘污染防治实施方案，报监理单位审批。在项目施工前制定扬尘污染防治费用使用计划，并将扬尘污染防治费用专款专用；在施工现场主要出入口外侧醒目位置设置扬尘污染防治公示标牌，接受社会和舆论监督；坚持“日巡查、周检查、月考核”，定期组织扬尘污染防治的检查和考核，对施工过程中存在的扬尘问题进行原因分析，制定相应整改、防范措施并跟踪落实；

（5）建筑工程施工现场未落实7个100%标准的，一律不得进行施工。施工现场7个100%标准指：100%设置连续封闭围挡、100%设置车辆制式冲洗平台、100%安装远程视频监控、100%安装PM10在线监测设备、100%设置围挡喷淋、100%出入口地面硬化、100%设置扬尘污染防治公示标牌；

（6）建筑工程施工过程中必须做到施工现场主要道路硬化100%、施工现场散装物料遮盖率100%、施工现场裸露场地遮盖率100%、出场车辆冲洗率100%、施工工地出入口及围挡周边施工影响范围内道路清洁保持率100%；

（7）城市区域内施工现场设置围挡高度不低于2.5m，且总高度不高于3.0m。使用定型化彩色钢板围挡的，底部设置高30cm的防溢座。提倡使用新型生态、节能、环保产品，宜优先选用成套装配式产品。围挡上公益广告展示面积不少于建筑围挡墙体总面积的三分之一，公益广告应采用市文明办发布的公益广告通稿；

（8）在建建筑物使用密目式安全网进行围挡的，要及时整理、维护，确保严密、清洁、平整、美观。密目式安全立网应用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧，不得使用金属丝等不符合要求的材料绑扎；

（9）施工现场出入口和场地内主要道路必须进行硬化处理，主要道路硬化处理，提倡永临结合，硬化后的道路必须满足施工车辆行驶要求。材料堆放区和各类加工区地面硬化，优先采用装配式、定型化可周转的构件铺装；

（10）车辆冲洗平台必须为制式车辆冲洗平台，满足冲洗大型车辆的要求，工程竣工后方可拆除。车身不洁、车轮带泥的车辆不准驶出施工工地；

（11）施工现场运输渣土的车辆应当具有准运资格，无准运资格的运输车辆一律不得驶入施工现场。运输作业时不得超载、超高、超宽或者撒漏，且应当按规定的时间、线路等要求，清运到指定场所处理；

（12）施工现场围挡内侧、基坑临边防护内侧在不影响安全施工的条件下应设置喷淋装置。围挡喷淋高出围挡20cm，基坑喷淋高出临边防护20cm，喷头间距不大于4m。喷淋均采用雾化喷头，安装定时自动喷淋装置，施工期间喷淋系统每两小时喷一次，每次10分钟；

（13）PM10在线监测设备必须具有环境保护产品的认证，应安装在施工车辆的主出入口，采样口高度距地面3.5m正负0.5m，占地面积3000~10000m2的建筑工地应至少设置1个监测点。扬尘污染视频监控设备应安装在施工现场大门口、作业区、塔吊顶部，视频监控设备必须使用高清摄像头，视频监控系统应覆盖施工现场90%以上区域。PM10在线监测设备、视频监控设备还应符合生态环境管理部门的相关要求。扬尘污染PM10监测设备、视频监控系统应与当地工地综合监管平台联网，实现数据实时监测、实时上传，并满足24时全时段监测监控要求。PM10监测设备与喷淋系统实现联动，在扬尘检查数据超出阈值后，自动启动降尘喷淋设备；

（14）施工现场进行土方开挖、回填、夯压等易产生扬尘作业时，应采用湿法作业抑制扬尘产生，作业时应根据合理需求撤除覆盖，非作业范围保持覆盖完整，开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖。土方作业铺设的临时道路，应采取降尘措施，确保临时道路施工不产生扬尘；

（15）施工现场必须使用预拌混凝土、预拌砂浆、预拌级配碎石和预拌水稳混合料，严禁现场搅拌。对混凝土构件、砖构筑物进行剔凿、切割、孔洞钻取、清理时，应采取遮挡、抑尘等措施；

（16）施工现场禁止焚烧垃圾及其他废弃物，严禁填埋各类建筑垃圾及生活垃圾，生产、生活加热设施必须采用清洁燃料；

（17）施工现场临时设施喷涂严禁使用挥发性有机物进行施工（如油漆），强制使用水性涂料；

（18）在划定禁用区范围内，施工现场禁止使用高排放非道路移动机械。有下列情形之一的属于高排放非道路移动机械：1.排放黑烟等明显可视污染物的；2.经检验，污染物排放超过《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886－2018）规定限值的；3.所装用柴油机达不到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》（GB20891－2007）中第二阶段标准的。

建设方严格按照要求进行施工，施工期大气污染物对敏感点影响可接受，环保措施可行。

- 7.1.2水环境环保措施

施工污水来源主要于生产废水，废水量不大，但处理不当，同样会对环境产生一定的影响。环评要求施工期废水不得随意直接排放；同时尽量减少物料流失、散落和溢流等。

（1）加强管理。针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取措施控制污水中污染物的产生量；

（2）因地制宜。建造沉淀池等污水临时处理设施。施工废水经处理后可回用于设备冲洗及场地降尘。砂浆、石灰等废液集中处理，干燥后与固体废物一起处置；

（3）施工期注意节约用水，减少废水产生量，禁止废水外排。

施工期废水合理处置，措施可行。

- 7.1.3声环境保护措施

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，严禁夜间12时至次日8时进行高噪声施工，如需连续高噪声施工应事先告知邻近居民，并向环保部门提出申请；要求施工单位必须预先申请获批准后方可按申请要求施工，不得擅自更改，使施工噪声对项目周围的影响降到最低限度。同时建设单位在工程建设时，应和周围单位及居民通过友好协商，取得谅解，或采取一定的补偿措施，以免因噪声问题引发污染纠纷；

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；

（4）高噪声作业尽量布置在施工场界中部，另外采用声屏障措施：在施工场地东侧、南侧、西侧、北侧分别设立临时隔声墙，以防止施工期间对周边居民住宅、学校造成影响；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；

（5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；

（7）施工期建设方应备有备用发电机，以防停电造成施工不能正常进行，备用发电机噪声源设备其噪声级在70~85dB（A），应将其设置于专用发电机房内，发电机设有减震设施、消声器，发电机房加设隔声材料等隔声措施，避免因施工噪声造成扰民现象。

在采取各项有效防护措施的情况下，虽对周围敏感目标虽有一定的影响，但总体可减少施工期噪声对周围环境的影响。

- 7.1.4固废污染防治措施

对施工期垃圾及时清运，对生活垃圾进行专门收集、定期运往较近的垃圾场，或委托环卫部门清运处理；施工期土方尽量回填，施工产生的渣土和建筑垃圾应及时清运至指定地点处置，对其中具有利用价值的加以回收；安装施工的金属垃圾要尽量回收或利用，不得丢弃于施工现场；油漆、涂料等有机垃圾要集中处理；其他垃圾一律不得乱堆、乱扔，防止产生二次污染。

本项目施工期在采取措施后，施工期环境影响只是暂时的，对环境影响不大。

- 7.1.5生态环境保护措施

项目建设于城市建成区，区域生态环境已被人工环境替代，施工期主要生态环境影响为施工过程对区域水土保持的破坏，为有效防止水土流失，采取以下防治措施：

①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失；

②弃土和施工废料及时清运；

③施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露；

④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨天进行大规模的土石方开挖工作。采取措施后可使水土流失降低到最小程度。

综上，项目施工期对生态环境影响较小。

7.2运营期

- 7.2.1大气环境保护措施

（1）医疗废物暂存间恶臭

本次环评要求医疗废物暂存间设置需符合《医疗废物管理条例》的有关规定。医院应对医疗废物打包密封，低温暂存，定期清运，并对暂存间定期喷洒除臭剂，消除臭味；医疗废物暂存间地面每天清洁和消毒，室内加强空气消毒，医疗废物暂存时间不超过2天，定期送有医废处理资质的单位集中收集处置。

（2）医疗区废气

每天对项目区进行消毒，尤其是传染病区域要严格消毒。各建筑安装独立的通风系统和净化空调，空调系统新风送至医护通道，诊室等处于正压的地方，将排放设于患病通道等处于负压的地方，让新风从医生流向患者，避免医患的交叉感染；层流洁净病房采用层流设备，重症监护室等采用循环风紫外线消毒器，门急诊、住院楼等建筑的空调系统均设置空气消毒器，定期对消毒过滤器进行清洗。环境物体表面采用含氯消毒剂进行消毒，医院设立独立进出口，检验室须设置可自动关闭的带锁的门，并配备高压灭菌区。在严格采取相应防护措施后，一般不会发生交叉感染及含病原微生物的气溶胶广泛传播的情况。

（3）汽车尾气

地下车库设置机械排风系统，将废气引至一层地面排放，排风口离室外地坪高度大于2.5m。通过对排风口周边进行绿化，采取合理的措施疏导进入医院的机动车等措施降低汽车尾气影响。

车辆在地面露天行驶时间较短，地面环境比较开阔、空气流通量大，露天空旷条件容易扩散，且院区内道路平坦、扩散条件好，有助于对污染物的吸收。

- 依托污水处理恶臭

项目依托污水处理站设置有集气+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒，项目运营过程应加强对上述设施的维护。

- 7.2.2水环境保护措施

- 地表水

1.1）废水治理原则

按照《医院污水处理技术指南》（2013年版）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，医院污水处理的要求为：

①全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

②减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

③就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

④分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

⑤达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

⑥生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

1.2）废水治理措施

根据项目废水特性及污染因子组成，分别采取不同的治理措施，详见如下：

（1）生活办公污水及医疗废水

项目区内员工生活污水及医疗过程产生的医疗废水排入边合区分院已建成的污水处理设施中，处理后排入伊宁市西区污水处理厂处置。

（2）雨水

项目区设置单独的雨水管网，收集雨水直接排入伊宁市西区污水处理厂处置。

1.3）废水处理可行性分析

工艺分析

边合区分院污水处理设施采用污水→格栅→调节池→生化处理→接触氧化池→次氯酸钠消毒工艺，设计规模2000m3/d。

工艺介绍：

污水处理格栅是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下，耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。

调节池对于有些反应，如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感，所以对于工业废水适当尺寸的调节池，对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证。调节池的作用是均质和均量。

生化处理：通常包括两个重要元素一是在水中大量曝气供氧，以支持微生物的存活。二是利用微生物分解污水中的有机物，从而净化污水。

接触氧化池：好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜，可以大量吸附水中大部分的有机污染物，使污染物浓度降低。在向反应器内不断通空气的情况下，好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄体内，进行代谢，一部分用于自身的生长繁殖，一部分转化为二氧化碳和水。

次氯酸钠消毒工艺：次氯酸钠的消毒机理与液氯完全一致，ClO-离子在水中低pH时，产生HCIO杀灭病菌。次氯酸钠液体投入水中，瞬时水解形成氯酸和—次氯酸根，反应式如下NaCIO+H2O=HC1O+NaOH，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带负电的菌（病毒）体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。还有一说，次氯酸钠溶液主要杀菌成分为次氯酸，并能分解形成新生态氧，其氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性，产生的氯离子显著改变细菌和病毒体的渗透压，从而致死病原微生物。

<二>环评及环保验收情况

伊犁哈萨克自治州友谊医院分院于2012年8月取得原伊犁哈萨克自治州环境保护局《关于新疆伊犁哈萨克自治州友谊医院分院一期建设项目环境影响报告书的批复》（伊州环监发〔2012〕34号），2021年12月完成其污水处理设施的竣工环境保护验收工作，废气、废水等排放指标均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。

<三>运营情况

根据2021年12月完成其污水处理设施的竣工环境保护验收报告，边合区分院污水处理设施目前处理废水规模达350.7m³/d目前尚有1649.3m³/d处理容积，项目产生废水约504m3/d，为超过污水处理站设计处理规模，依托可行。

综上，项目依托边合区分院污水处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中推的二级处理/深度处理+消毒工艺，技术可行。

（4）地下水

本项目主要采取分区防渗措施预防地下水污染。

项目医疗危废暂存间为重点防渗区域，地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K<1×10-10cm/s。

项目除上述重点防渗区外，其他区域为一般防渗区，一般防渗区采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-10cm/s。

- 7.2.3声环境保护措施

本项目噪声防治的总原则是：合理设置院区平面布置，风机、水泵等噪声源尽量远离周边敏感点；各岗位尽可能选用低噪声设备；对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施；对操作人员进行防噪保护等一系列噪声控制措施。

医院拟采取以下噪声防治措施：

（1）风机采用低噪音设备，连接采用柔性连接，再通过减震处理，墙体的隔声衰减，对周围环境的影响小。

（2）水泵采取底座安装减震器，水泵进出口设金属软管，水泵出口设微阻缓闭式止回阀，再利用墙体隔声，减轻水泵运行时的噪声。对医院及周围环境的影响小。

（3）中央空调设备均选择低噪声产品，在送风、回风、新风管上加消声器，送回风静压箱、旋流风口静压箱均内贴50mm吸声材料，穿孔铝箔或无纺布覆盖面并在新风口处加消声窗。

（4）中央空调冷却塔选用超低噪声型设备，屋顶布置。

（5）对于门诊噪声需要医院内部强化管理制度，禁止大声喧哗，经过医院门、墙等的隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。

（6）车辆限速禁鸣，加强管理后对周围环境的影响较小。

（7）靠近道路病房或办公室安装隔声窗，加强绿化，减少外环境的噪声影响。

综上所述，采取以上噪声污染防治措施可使厂边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，可防治措施可行。

- 7.2.4固体废物污染防治措施

（1）固体废物处理原则

1.1）分类原则

项目固体分类种类繁多，性质各异，因此在废物集中处理过程中，搞好分类是十分重要的，尤其是将带有传染性的固体废弃物和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害固体废物和带传染性固体废物的数量，以利于废物的回收利用和处理。

1.2）回收利用原则

固废也是一种可以利用的资源，不带传染性和未受传染的纸类塑料类及瓶罐等废物可回收利用。

1.3）减量化原则

通过重复利用、焚烧等手段减少固体废弃物的数量和体积。

1.4）无害化原则

在对项目固废进行处理时，不能产生二次污染。

（2）固废治理措施

本项目所产生的固体废弃物主要为医疗废物和生活办公垃圾、新增污水处理站产污，项目区内设置生活垃圾箱分类收集生活垃圾，定期清运至伊宁市生活垃圾厂处置。

新增污水处理站污泥、UV灯管、废活性炭由污水处理站运维人员管理并委托资质单位处置。

项目医疗废物委托新疆水清木华环保科技有限公司清运处置，做到医疗固废暂存时间不超过24小时。

本项目医疗废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物及药物性废物等，均属于《国家危险废物名录（2021年版）》中编号为HW01的危险废物。其中：感染性废物（841-001-01）、损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（831-003-01）、化学性废物（841-004-01）、药物性废物（841-005-01）。

按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移管理办法》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》等有关管理规范，并参照部分国内外医院废弃物的处理处置措施，院方采取以下污染防治措施：

①分类收集

项目大部分废物是没有危害的普通固体废物，不需要特别处理。但是一些没有危害性的垃圾同其他具有危害性的或感染性的污物混合在一起，其混合垃圾就要像有害的垃圾一样对待，需要特别的搬运和处置。因此，对垃圾污物进行分类是对垃圾污物进行有效处理的前提。结合本项目的实际情况，项目医疗废物可以分为：

a感染性废物，如治疗过程产生的敷料、纱布棉球、针头针管、湿布及衣物等；

b病理性废物，如病患的各种人体脏器等病理组织；

c损伤性废物，病患使用后的输液瓶、玻璃瓶及金属类废品（如手术刀、手术剪、手术钳等）；

d药物性废物，如治疗室排出的各种化学药剂废液和废料废渣。上述医疗废物均应单独收集。

②收集容器设置要求

医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发〔2003〕188号）要求。

盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯，其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样；包装袋上应有医疗废物警示标识。

利器盒整体为硬质材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不撒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。

周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。

③分类管理

按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷。

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出；

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

④暂时贮存要求

按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求进行医疗废物临时贮存，具体如下：

本项目医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存点暂时贮存。常温下贮存期不得超过一天，于20摄氏度以下冷藏的，不得超过48小时。暂存点基础必须防渗。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑤转移及运输

按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《危险废物转移管理办法》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》规范要求如下：

a医疗废物转运车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后防止污染扩散的用品，如消毒器械及消毒剂、收集工具及包装袋、人员卫生防护用品等；

b车厢内部表面，应采用防水、耐腐蚀、便于消毒和清洗的材料，表面平整，具有一定强度，车厢底部周边及转角应圆滑，不留死角；车厢的密封材料同样应耐腐蚀，车厢应经防渗处理；车厢外部颜色为白色或银灰色；医疗废物转运车应在车辆的前部、后部及车厢两侧喷涂警示性标志；

c医疗废物转运车在铁路（或水路）运输时应以自驶（或拖拽）方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，应防止损伤产品；

d医疗废物转运车停用时，应将车厢内、外进行彻底消毒、清洗、晾干，锁上车厢门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀气体侵害的场所。停用期间不得用于其他目的运输；车辆报废时，车厢部分应进行严格消毒后再进行废物处理。

e医疗废物转移过程中应执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，废药物、药品转移处置过程中执行《危险废物转移联单管理办法》。

⑥交接

本项目医疗废物、废药物、药品统一交由新疆水清木华环保科技有限公司集中处理。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

医疗废物转移过程中应执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的规定，废药物、药品转移处置过程中执行《危险废物转单管理办法》。

8环境影响经济损益分析

对本项目的经济效益、社会效益和环境效益进行分析比较，通过对环保投资的具体分析、得出环境保护工程与经济之间的相互促进，相互制约的关系，分析本项目的社会、经济、和环境损益，评价本项目的社会、经济和环境效益的协调统一和可持续发展。

8.1环境投资估算

项目总投资为25000万元，其中环保投资为191万元，约占总投资0.764%。环保投资估算详见下表。

表8.1-1  项目环境保护投资

| 时段 | 项目 | 主要内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气治理 | 施工场界设置屏障、围挡、施工内部道路硬化、施工场地保洁、洒水降尘 | 30 |
|  | 废水治理 | 施工废水沉淀池 | 10 |
|  | 噪声治理 | 机械设备加装隔声减震垫、离敏感点较近的设备设置临时隔声墙、控制运输车辆的鸣笛 | 12 |
|  | 固废治理 | 施工弃土和建筑垃圾清运 | 8 |
| 运营期 | 废气治理 | 地下车库机械排风系统 | 10 |
|  |  | 消毒异味机械通排风系统、空气消毒、防止交叉感染 | 20 |
|  |  | 依托原有污水处理设施的风机+UV光氧+活性炭吸附 | / |
|  | 废水治理 | 排水管道 | 10 |
|  |  | 依托原有污水处理设施（布置有在线监测设施） | / |
|  | 固废治理 | 生活垃圾分类收集箱 | 5 |
|  |  | 医疗垃圾分类收集箱收集设置医疗废物暂存间暂存，定期由新疆水清木华环保科技有限公司清运处置，医疗废物暂存间进行防渗 | 20 |
|  | 噪声治理 | 泵房进行密封隔音 | 10 |
|  |  | 风机、空压机、空调外机等设备消声减振 | 10 |
|  |  | 隔声窗 | 15 |
|  |  | 车辆限速禁鸣标识 | 1 |
| 其他 | 生态恢复 | 植树、种草 | 20 |
|  | 风险防范措施 | 设置环境应急预案 | 10 |
| 合计 |  |  | 191 |

8.2环境影响经济损益分析

- 8.2.1环境效益分析

（1）噪声控制环境效益分析

项目对噪声设施采取隔声、减振、安装消音设备等措施后，将项目噪声降低至符合环境噪声要求，防止对周围环境造成噪声影响。

（2）固废处理环境效益分析

项目医疗废物和危险废物全部委托有新疆水清木华环保科技有限公司进行处理处置，防止被重复利用的可能，保障了社会卫生器材的卫生；生活垃圾送至生活垃圾填埋场卫生填埋。将项目固废按照环保的要求全部稳妥处置，避免对环境造成危害。

（3）项目废水处置环境效益分析

项目废水经友谊医院边合区分院污水处理设施处理后同雨水一同排入伊宁市西区污水处理厂处置，排放水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理排放标准限值，对环境影响较小。

（4）项目大气处置环境效益分析

在工程环保设施正常运行的情况下，经处理后排放的废气能达到相应的排放标准，有利于保护建设项目周围及生产区环境空气质量，对环境空气的影响较小。

（5）其他

项目区进行绿化，不仅可以净化空气、阻挡噪声，还起到美化环境的作用。

- 8.2.2社会效益分析

（1）对项目所在地居民生活水平和生活质量的影响

医疗卫生事业是促进中华民族健康，增强民族素质的基础。做好医疗卫生工作，使广大人民群众按时科学就医是改善人民群众生存环境首先需要解决的问题，是提高人民群众生活质量的具体要求。本项目建设完成后，使得医院以优秀的服务质量、精湛的医疗技术、先进的医疗设备，良好的医疗环境向当地各族人民群众提供了提供满意的服务，大大改善了当地人民群众的医疗条件，从根本上提高了他们的生活质量。

（2）对项目所在地居民收入的影响

完善的医疗保健设施在社会进步和社会经济的发展中起到十分重要的作用。在国家大力抓经济建设的同时，也加大了对医疗保健设施建设、社会保险的投入。本项目的建设不仅使项目区各族人民群众可以享受到优质的医疗保健服务，且在项目建设过程中需要大量的人力物力资源，在一定程度上带动项目区的经济发展和社会发展。

（3）对弱势群体的影响

对于部分无经济能力的弱势群体，疾病更是他们的头等大敌，这些人一旦遭遇疾病就束手无策，一方面没有经济来源，无法就医治疗；另一方面弱势群体保健意识极差，对待疾病能拖则拖，错过最佳治疗时期。医院以“救死扶伤”为宗旨，无论是对弱势群体还是对其他群体都是本着“一视同仁、医者父母心”的态度，尽着一个医疗工作者的职责。本次项目的建设在改善该院医疗设施条件的基础上，也给该院工作人员更好地发挥作用，接待更多的病患提供了场所。由此，将会有更多的弱势群体的生命健康得到应有的关注，解决了他们的后顾之忧，进而保障了社会的稳定和团结。

（4）对项目区医疗卫生事业的影响

本项目的实施对本区域内的社会稳定、经济发展及人民群众的身心健康产生较大的影响。项目建成后一大批高、精、新的医疗设备能发挥优势，环境优雅、设施完善的医疗保健条件能更好地为广大患者服务。项目建成后，其他同行业也将加强人性化的服务，使该医院的医疗保健市场在服务意识上和经济意识上的竞争增强，即使医疗机构提高了服务意识，消除了患者的恐惧心理，又杜绝了医疗市场乱收费现象的发生，使当地人民群众的就医环境得到了极大的改善，尤其对伊宁市乃至伊犁哈萨克自治州的医疗卫生事业有极大的改善。

综上所述，本项目具有良好的社会效益，环境效益远大于环境损失，达到了社会—经济—环境的协调发展。

9环境管理与监测计划

9.1环境管理计划

- 9.1.1环境管理目的

通过制定系统科学的环境管理计划，使本项目的建设和营运符合国家有关环境保护的法律法规，严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时竣工验收的“三同时”规定。通过实施环境管理计划，力图将本项目的建设和运营对环境带来的不利影响减轻至最小程度，使项目建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

- 9.1.2环境管理机构的设置

（1）机构组成

根据医院的实际情况，环境管理机构由医院的后勤管理部门负责，下设环境管理小组对医院的环境管理和环境监控负责，并受医院主管领导及当地生态环境部门的监督和指导。

（2）环保机构定员

项目运营期间，医院后勤管理部门设有专门的环保机构和环保管理人员，负责医院的环境保护及管理工作。

- 9.1.3环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规；

（2）制定医院和本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

（6）负责对医院员工和环保人员进行环境保护教育，不断提高员工的环境意识和环保人员的业务素质。

- 9.1.4环境管理计划

（1）施工期环境管理计划

①施工期的环境管理包括施工管理队伍中环境管理机构的组成和任务、施工方案的审查、施工期环境监察制度的建立和施工结束后有关污染控制方面的验收内容等。

②施工期环境管理监督小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督。所在地区的环保局审核实施的结果。

③监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、上级主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核，审核是否达到了国家有关条例和规范的要求，检查是否符合国家的有关法规。

④在项目施工的招标阶段，由建设单位根据现行的环境保护法规、条例和标准对施工期的环境保护提出要求，要求施工投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，控制措施经过评审符合要求的，才有中标资格。施工单位与建设单位签订的合同中要有防治污染的条款，并规定具体的控制指标和对违背条款责任方的处罚。工程承包费用中包括进行污染控制的费用。

⑤施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，监理工程师按照措施的要求监督检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，将由环境监督机构的成员在一起协商修改控制措施。

⑥施工单位负责对员工进行环境保护法规和控制技术措施方面的培训，对施工人员进行考核内容应包括环境保护法规、有关条例要求、污染控制设施操作技术、污染事故应急措施等方面的内容。

（2）运营期环境管理计划

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；

②建立健全项目运行期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档；保证本项目的实验室废水处理设施正常运行，定期检查。保证各项环保设施的正常运行。

③对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档；

④做好环境保护，安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高全体员工的环境保护意识，加强环境法制观念；

⑤加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低；

⑥加强危险、有毒品的贮运，使用的安全管理，做好防火、防爆、防毒害的日常管理工作及应急处理，疏散措施的组织等。

⑦加强危险废物收集、贮存、运输、处理处置全过程环境监管，确保危险废物分类收集，采用合理容器进行暂存，医疗废物与资质单位签订医疗固废处置协议，委托其定期清运处置。实施转移联单，做好相应资料记录工作，保留危险废物台账便于接受主管部门监察；

⑧接受并配合地方环境保护主管部门对各废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关环节，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理内外污染事故与纠纷。

⑨针对本项目产生的医疗废物、严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求进行分类收集，所用容器收集暂存容器要满足相关要求，同时不同类型危废要分类收集。

- 9.1.5信息公开

建设单位作为建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体，需要依法推进建设项目环评信息全过程公开。建设单位应向社会公开单位名称、地址、法定代表人；单位排放污染物种类、数量、浓度和去向；单位环保设施的建设和运行情况；环境污染事故应急预案等内容。

9.2污染物排放情况

项目污染物排放情况见下表。

表9.2-1  运营期污染物产生与排放情况

| 序号 | 类别 | 产生环节 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 处理方式 | 排放浓度 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 停车场废气 | CO | / | 6.890t/a | 加强通风 | / | 6.890t/a | 无组织 |
| 2 |  |  | HC | / | 0.726t/a |  | / | 0.726t/a |  |
| 3 |  |  | NOx | / | 0.804t/a |  | / | 0.804t/a |  |
| 4 |  | 医疗废气 | 病菌、恶臭气体 | / | / | 加强通风、定期消毒 | / | / |  |
| 5 |  | 医疗废物暂存间 | 恶臭气体 | / | 少量 | 及时清运、消毒，喷洒生物抑制剂 | / | 少量 |  |
| 6 |  | 污水站 | H2S | / | 0.253kg/a | 集气罩（90%收集效率）+UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒 | 0.021mg/m3 | 0.09kg/a | 有组织 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | / | 0.03kg/a | 无组织 |
| 8 |  |  | NH3 | / | 6.554kg/a |  | 0.562mg/m3 | 2.36kg/a | 有组织 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | / | 0.66kg/a | 无组织 |
| 10 | 废水 | 医疗废水及生活污水 | PH | 7.6 | / | 排入边合区分院污水处理设施处理后排入伊宁市西区污水处理厂 | 7.7 | / | 间接排放 |
| 11 |  |  | SS | 15mg/L | 0.008t/a |  | 6mg/L | 3.024t/a |  |
| 12 |  |  | 氨氮 | 14.5mg/L | 0.007t/a |  | 2.57mg/L | 0.001t/a |  |
| 13 |  |  | 动植物油 | 22.5mg/L | 11.34kg/a |  | 0.40mg/L | 0.202kg/a |  |
| 14 |  |  | BOD | 113mg/L | 0.055t/a |  | 28.2mg/L | 0.014t/a |  |
| 15 |  |  | COD | 321mg/L | 0.162t/a |  | 78mg/L | 0.039t/a |  |
| 16 |  |  | 类大肠杆菌群 | 9.6×103MPN/L | 4.838×109MPN/a |  | 4.2×103MPN/L | 2.117×109MPN/a |  |
| 17 |  | 雨水 | SS | 100mg/L | 0.017t/a | 排入伊宁市西区污水处理厂 | 100mg/L | 0.017t/a |  |
| 18 |  |  | CODcr | 65mg/L | 0.011t/a |  | 65mg/L | 0.011t/a |  |
| 19 | 噪声 | 等效A声级 |  | 50~100dB（A） |  |  |  |  | 间歇排放 |
| 20 | 固废 | 生活垃圾 |  | 452.6t/a |  |  |  |  | 医院内设垃圾收集桶，垃圾收集箱，生活垃圾收集后，市政环卫部门定期清运至伊宁市生活垃圾综合利用厂处置 |
| 21 |  | 医疗废物（HW01） | 感染性废物（废物代码：841-001-01） | 137.97t/a |  |  |  |  | 医疗废物暂存于医疗垃圾暂存间（一般要求日产日清，若遇特殊情况，要求暂存温度低于20度，最长不超过48小时），由有资质的单位用专用车辆运输、处置并执行危险废物联单管理制度，最终委托新疆水清木华环保科技有限公司清运处置 |
| 22 |  |  | 损伤性废物（废物代码：841-002-01） | 91.98t/a |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 病理性废物（废物代码：841-003-01） | 160.965t/a |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 化学性废物（废物代码：841-004-01） | 22.995t/a |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 药物性废物（废物代码：841-005-01） | 45.99t/a |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 污水处理站新增污泥（废物代码：841-001-01） | 2.75t/a |  |  |  |  | 由设备维护厂商定期委托资质单位处置 |
| 27 |  | 危险废物 | 新增废UV灯管（HW29 900-023-29） |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 新增废活性炭（HW49 900-041-49） |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 生态环境 | 项目区域生态格局已定，项目的建设对区域生态环境影响较小 |  |  |  |  |  |  | / |

9.3环境监测计划

环境监测目的是通过对污染源监测和周围环境的监测，及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据。按照环境监测技术的规范要求，在食堂油烟排气筒上设置废气监测孔，定时对废气排放口和厂界无组织排放监测点进行监测，以确保外排废气达到规定的排放标准要求。

- 9.3.1施工期环境监测计划

（1）控制大气污染

①按照有关规定，执行施工期大气污染防治措施；

②施工队伍进驻前，必须进行环境保护和文明施工的教育，其内容应包括：

a有关的环保法规和国家环境空气质量标准；

b扬尘和尾气排放对人体的影响和危害；

c施工作业中应采取的减少和避免扬尘的措施；

d作业场地和运输线路周围情况的介绍。

③配备现场环境监督员，负责监控检查各作业场所物料的堆放、装卸、工地的洒水、运输时车辆的防尘措施及清洗情况等。

④施工期内，进行TSP的现场监测，在施工开始后的地基处理阶段进行，以了解施工扬尘的影响，反馈必要的改进措施。监测点、时间和方法执行见《环境空气总悬浮颗粒物测定 重量法》（GB/T15432）。采用《环境空气质量标准》二级标准对测定结果进行评判，评判结果作为检验环境控制目标是否达到的依据。

（2）控制噪声污染

在工程开工15天前，建设单位向当地生态环境局申报该工程的项目名称、

施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施。并接受环保管理部门的检查。建设单位上报的内容是施工单位在施工期间必须做到的，若在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求，环保局将对造成噪声污染的单位进行处罚。环境监督小组负责检查、监督上报内容的实施。

在施工期各个施工阶段，在建设区厂界四周及主要运输道路的敏感点设置噪声测点，测量等效声级Leq（A）。监测频率每月一次。噪声测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评估施工场地场界噪声的水平。

当测点噪声超过区域环境噪声标准时，环境监督小组将检查噪声控制措施的执行情况，确认责任方，若属于措施不力，有关人员修改和制定补充措施，保证噪声达标。

环境监测计划列表如下：

表9.3-1  施工期环境监测计划

| 监测要素 | 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周设4个监测点 主要运输道路设2~4个监测点 | 每1个施工月监测1次 | 等效连续声级Leq（A） |
| 扬尘 | 建设区1个以上的监测点 | 土石方施工阶段 | 扬尘（TSP） |

施工承担单位应至少配备1名专职人员，负责巡视和记录施工期间各种污染物产生情况，出现异常情况时及时向建设单位和环境监测部门报告。建设单位应随时对施工单位的环境保护情况进行检查。

由于施工的暂时性，环境监测可自行监测及可委托专业环境监测部门实施。

- 9.3.2运营期环境监测计划

根据项目的特点依托友谊医院边合区分院污水处理设施已通过环境竣工验收并已制定相应的环境监测计划本报告不再对其进行累述，本工程环境监测主要是对医院的环境质量进行定期监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的污染动态和区域环境质量变化情况。环境监测工作的重点是对项目运营期的污染源进行监测，其监测的具体内容、目的和频率如下：

表9.3-2  运营期环境监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |
| 项目区周围 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | / |
| 污水处理设施 | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 1次/季度 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 维持原有监测制度 |
| 废水 |  |  |  |  |
| 总排口 | 流量、COD、氨氮 | 自动监测 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 | 维持原有监测制度 |
|  | pH | 1次/12h |  |  |
|  | 悬浮物 | 1次/周 |  |  |
|  | 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、总余氯 | 1次/季度 |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |
| 污水处理设施污水泥间污泥 | 粪大肠菌群数、蛔虫死亡率 | 每清运前进行1次监测 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） | 维持原有监测制度 |

9.4排污口规范化管理

根据《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在项目污水排放口、医疗废物、生活垃圾收集点设置环境保护图形标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、褪色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。同时污

水总排口均应根据《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量和流速的测流段和采样口。排放口标志见下。

表9.4-1  排放口图形标志

| 排放口 | 废气排放口 | 废水排放口 | 噪声排放源 | 固体废物堆场 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色和黄色 |  |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |  |

9.5污染物排放清单及管理要求

医院应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）废气、污水、固体废物排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

9.6排污许可管理

控制污染物排放许可制（以下称排污许可制）是依法规范企事业单位排污行为的基础性环境管理制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

2018年1月17日环保部颁发了《排污许可管理办法（试行）》规定了环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理，对其他排污单位实行排污许可简化管理。实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。实行重点管理和简化管理的内容及要求，依照本办法第十一条规定的排污许可相关技术规范、指南等执行。设区的市级以上地方环境保护主管部门，应当将实行排污许可重点管理的排污单位确定为重点排污单位。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》项目属于重点管理项目，项目应按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求进行排污许可。

9.7“三同时”竣工验收一览表

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》及相关要求，建设单位应当依据建设项目环境影响报告书及其审批意见，自行组织或委托第三方编制项目环境保护设施和措施竣工验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。其验收的主要内容见下表。

表9.7-1  “三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 污染 物 | 治理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 医疗废物暂存间 | 臭气 | 定期喷洒除臭剂，地面每天清洁和消毒，室内加强空气消毒，医疗废物暂存时间不超过2天 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 医疗废气 | 含病原微生物的气溶胶 | 消毒、安装独立的通风系统和净化空调 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 停车场废气 | CO、NOx、HC | 地下车库设计有完善的排风设施，废气经通风设备抽至排风竖井引至地面2.5m排放 |  |
|  | 污水站 | CH4、氨气、硫化氢、臭气浓度等 | 无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |
| 废水 | 生活、医疗废水 | COD、BOD、氨氮、类大肠杆菌等 | 废水排入友谊医院边合区分院污水处理设施最终排入伊宁市西区污水处理厂 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求 |
|  | 雨水 | SS、COD | 废水排入伊宁市西区污水处理厂 |  |
| 噪声 | 医院 | 风机、水泵等 | 隔声减震 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准排放限值 |
|  |  | 社会活动噪声 | 禁止大声喧哗、吵闹 |  |
|  |  | 车辆噪声 | 限速禁鸣标识 |  |
| 固废 | 医院 | 医疗垃圾 | 医疗废物暂存于医疗垃圾暂存间（一般要求日产日清，若遇特殊情况，要求暂存温度低于20度，最长不超过48小时），由有资质的单位用专用车辆运输、处置并执行危险废物联单管理制度，最终委托新疆水清木华环保科技有限公司清运处置 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置密闭式的垃圾桶、生活垃圾收集点，日产日清 |  |
| 风险 | 医院 | / | 环境风险应急预案、应急设施、物资； | 有效防范环境风险，对突发事件进行有效的应急处置 |
| 地下水 | 医院 | / | 废水收集管道、污水处理各池体进行地面防渗处理，医疗废物暂存间防渗 | 将对地下水的影响降到最低 |
| 绿化 | 医院四周绿化带等 |  |  |  |

10环境影响评价结论

10.1工程概况

项目名称：伊犁州友谊医院自治区级区域医疗中心建设项目；

建设性质：扩建；

项目投资：25000万元；

资金来源：中央预算内资金20000万元，地方政府配套资金5000万元；

建设地点：伊宁市伊犁州友谊医院边合区分院规划红线内；

用地现状：项目拟用地现状为空地。

10.2环境质量现状评价结论

- 10.2.1大气环境质量

项目所在区域空气质量达标区判定结果为：各污染物平均浓度除PM2.5外其他各项均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，本项目所在区域属于环境空气不达标区。

- 10.2.2地下水环境质量

根据地下水环境质量监测显示，项目区域地下水水质可以满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准要求。

- 10.2.3声环境质量

根据声环境监测结果可知，项目区的东侧、西侧、南侧及北侧噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

10.3产业政策结论

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），项目属于第一类鼓励类，第三十七款（卫生健康）第6条中的“传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”项目，符合国家产业政策。

10.4环境影响分析

- 10.4.1施工期环境影响评价结论

（1）施工期大气

本项目施工面积不大，施工扬尘主要影响范围在施工现场内，对周围环境的影响较轻微。本项目施工期在采取本报告中要求的措施，按照扬尘防治“七个百分百”要求，可有效减少对环境的影响。并且施工扬尘对大气环境质量的不利影响是短暂的、局部的，施工期扬尘影响将随施工的结束而消失。

（2）施工期废水

本项目施工期废水量较小，水质较简单，施工废水经沉淀后回用，不外排。施工期废水的影响程度和范围都是可以接受的。

（3）施工期噪声

施工期需要建设好施工围挡降噪，合理安排施工时间。项目施工期在采取降噪措施后，施工期间边界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，周围敏感点受施工期机械噪声的影响较小。

（4）施工期固废

施工期的固体废物主要是来自施工过程中所产生的建筑垃圾、弃土和生活垃圾。施工产生的渣土和建筑垃圾应及时清运至指定地点处置，对其中具有利用价值的加以回收，生活垃圾集中收集并统一清运至生活垃圾填埋场处理。固废合理处置对环境影响不大。

- 10.4.2运营期环境影响评价结论

（1）运营期大气

医院在运营期间，尽量使用无味的消毒剂，或采用紫外线空气消毒器对室内进行消毒，可减少消毒剂的使用量及恶臭；医疗废物暂存间定期喷洒除臭剂，消除臭味；医疗废物暂存间地面每天清洁和消毒，室内加强空气消毒，医疗废物暂存时间不超过2天；医疗区废气、消毒、安装独立的通风系统和净化空调；检验科保持良好通风；地面停车场周边加强绿化；地下车库内部采用机械排风，每小时换气6次，地下车库内部排气通过机械抽风由消防烟道排出地面排气疏散口，对环境影响不大，新增污水产生恶臭依托污水处理站现有设施排放可行能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（2）运营期水环境

运营期生活污水与医疗废水同时排入边合区分院污水处理设施中同雨水一同排入伊宁市西区污水处理厂，排放水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，最终进入城市污水处理厂集中处理，对环境影响不大。

（3）运营期噪声

本项目运行期主要噪声有污水处理站运行、水泵、风机、中央空调系统等设备产生的噪声，进出车辆产生的交通噪声以及人群活动产生社会活动噪声。并且采取减振、隔音、材料消音等噪声污染防治措施，运营期噪声对周围环境影响较小。

（4）运营期固废

生活垃圾集中收集交由环卫部门统一处置，医院设有医疗垃圾收集房，分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗垃圾定期由新疆水清木华环保科技有限公司清运处置，医院产生的固体废物均能得到较好地处置，污水处理站产生危险废物由污水处理站维护厂商委托资质单位收集处置，对环境影响较小。

10.5环境风险评价

本项目主要的本项目危险源有：带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；医疗废水处理设施事故状态下的排放，消毒剂事故；医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险等。建设单位应按照本报告书做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可防控范围之内。

10.6总量控制结论

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日），“严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘及挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件”。本项目运营期无可控制有组织排放的上述污染物，无需申请总量控制指标。

结合本项目排污特点，本环评不再设置总量控制指标

10.7环境经济损益分析

本项目运营期可给社会带来社会效益，给建设单位带来可观的经济效益，通过运行环保设施，该项目“三废”合理处置，实现了社会效益、经济效益和环境效益的统一。

10.8公众参与

通过对项目周围区域人群公众调查的调查结果可以看出，项目区域公众对本项目的建设总体意见是大力支持的，他们认为该项目建设有利于当地居民生活、健康及社会经济的发展。

10.9综合评价结论

本项目是一个实现社会效益、经济效益和环境效益统一的项目。医院的建设，将更有效地保障人民群众的健康，促进当地群众健康水平的提高，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。

本项目在对医疗废物等“三废”采取严格的污染防治措施后，项目废气、废水、噪声均能够达标排放，固体废物按照环境管理要求进行妥善处置，项目运行对评价区的环境影响和环境风险可以接受。医院投入使用后在严格执行本报告书提出的污染防治措施及“三同时”原则基础上，从环保角度考虑该建设项目基本可行。

10.10建议和要求

（1）建设方应认真落实环保“三同时”，加强施工期和运营期的环保管理，应设专人负责设施的维护管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，按照本环评提出各反馈意见切实保证污染防治措施的正常有效实施。

（2）要求医院污水处理站及时维护已安装废水在线数据监测系统，能够实时监控污染因子达标情况，确保污水处理系统出现故障时能及时发现并进行处理，避免污水不能达标，造成水污染。

（3）加强对环保设施的维护和运行管理，对操作人员进行必要的技术培训，使环保设施能正常、稳定地运行。

（4）加强风险管控，建立相关的风险防控管理制度，编制突发环境事件应急预案。