DZ-PH26631K

建设项目环境影响报告表

项目名称：     伊犁察布查尔县升压汇集站220千伏送出工程

建设单位：       国网伊犁伊河供电有限责任公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

编制日期：2023年8月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 伊犁察布查尔县升压汇集站220千伏送出工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-654022-99-01-112042 |
| 建设单位联系人 | 张庆永 | 联系方式 | 15709991599 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县 |
| 地理坐标 | ①拟扩建靖远220kV变电站站址：N43°41′52.650″，E81°10′9.810″； ②察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路工程起点(察布查尔县升压汇集站)：N43°37′53.210″，E：81°22′11.680″，终点(靖远220kV变电站)：N43°41′52.650″，E81°10′9.810″。 |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 永久占地：6500m2 临时占地：33100m2 总占地：39600m2 线路长度：22.3km |
| 建设性质 | 新建(迁建) □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 3637 | 环保投资(万元) | 231.4 |
| 环保投资占比(%) | 6.36% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B要求：输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价，本项目属于编制环境影响报告表的建设项目，因此设置电磁环境影响专题评价。 |
| 规划情况 | 自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的通知(新发改能源〔2022〕173号) |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目已被列入《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》中的十四五规划建设220千伏项目清单，符合《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》 |
| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性分析 本项目为输变电工程，是国家发展和改革委员会令第49号《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修改)中的“第一类 鼓励类”第四部分“电力”第10条“电网改造与建设，增量配电网建设”中类别，属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 2与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 2021年12月24日，自治区党委、自治区人民政府印发《新疆生态环境保护“十四五”规划》，规划要求：“大力发展清洁能源。进一步壮大清洁能源产业，着力转变能源生产和消费模式，推动化石能源转型升级。加快非化石能源发展，推进风电和太阳能发电基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电，支持可再生能源与工业、建筑、交通、农业、生态等产业和设施协同发展，配套发展储能产业，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能示范推广应用。积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。”本工程是实现察县一期市场化光伏项目并网的关键工程，工程建设符合电力规划、国家相关产业政策以及国家能源发展战略，对促进伊犁州新能源开发建设，推动当地经济和社会发展，实现伊犁州能源的可持续发展具有重要意义。 3 与《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的相符性 根据自治区发改委关于印发《新疆维吾尔自治区“十四五”电力发展规划》的通知(新发改能源〔2022〕173号)。根据新疆电力发展“十四五”规划的电源发展目标，2025年，全疆电源总装机达到1.77亿千瓦，其中：非化石能源发电装机9230万千瓦，“十四五”新增4819万千瓦；化石能源发电装机8510万千瓦，“十四五”新增1850万千瓦。非化石能源发电装机中：常规水电装机1020万千瓦，抽水蓄能电站装机120万千瓦，风电装机5080万千瓦，光伏发电装机2970万千瓦，光热发电装机15万千瓦，生物质能发电装机25万千瓦。 察县一期市场化光伏项目为自治区发展改革委印发的新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源清单项目之一，一期批复规模为光伏30万千瓦、配置7.5万千瓦/30万千瓦·时的全钒液流电池电化学储能，由中节能(察布查尔)太阳能科技有限公司投资建设，项目距察布查尔锡伯自治县城东南约29km。 本送出工程的同步建设实施是积极响应新疆非化石能源发电发展的需要，可将察县新能源电力送入伊犁电网，以满足负荷发展需要，因此本工程的建设与“十四五”电力发展规划相符。 4 与“三线一单”的符合性 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号)，将本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求对比分析，详见表1-1。 表1-1 项目与新政发〔2021〕18号相符性分析 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 关于印发<新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案>通知》(新政发〔2021〕18号) 生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于察布查尔锡伯自治县，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，项目区不涉及生态保护红线。项目与生态保护红线位置关系，见附图1。 符合 环境质量底线 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目施工期采取有效措施防治大气、水污染，输电线路运营期无大气污染物及生活污水排放，仅有少量检修人员生活垃圾随身携带至就近垃圾桶处置不外排。因此，项目运行后对区域环境空气质量、水环境无影响。也不会对项目周边区域土壤环境造成影响。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目为输变电工程，占地类型为草地、耕地(水浇地)及林地。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期资源利用量较少，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。 符合 生态环境准入清单 自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目建设地点位于察布查尔锡伯自治县；项目不涉及生态保护红线区，项目运营期不产生废气，无新增污水、固体废物排放，对周围生态环境无影响。符合生态环境清单准入要求。 符合 5 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性分析 根据关于印发《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号)，本项目位于察布查尔锡伯自治县，具体管控要求，见表1-2。 表1-2 项目与七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求符合性 文件名称 环境管理政策有关要求 本项目情况 符合性 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》(2021年版)的通知(新环环评发〔2021〕162号) 克奎乌一博州片区包括克拉玛依市、奎屯市、乌苏市和伊犁哈萨克自治州。优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。 本项目位于察布查尔锡伯自治县，项目为区域新能源送出工程，对优化能源结构有积极促进作用。 符合 6 《伊犁州“三线一单”生态环境分区方案》的符合性分析 根据伊犁州生态环境局《关于印发<伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案><伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》(伊州政办发〔2021〕28号)，伊犁州直共划定145个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元64个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元48个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元33个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目输电线路涉及察布查尔锡伯自治县环境管控单元01(单元编码ZH65402230001)。本项目占地为人工牧草地、其他草地、水浇地及林地，不涉及生态保护红线范围。项目区在伊犁州直环境管控单元中的位置，见附图2；本项目的建设与《伊犁州直“三线-单"生态环境分区管控方案》符合性分析，见表1-3。 表1-3 项目与《伊犁州直“三线-单"生态环境分区管控方案》符合性分析表 环境管控单元编码 ZH65402230001 本项目概况 符合性 环境管控单元名称 察布查尔锡伯自治县环境管控单元01 环境管控单元属性 一般管控单元 空间布局 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 3.限制高污染、高排放工业项目布局，严格落实环境影响评价制度。饮用水水源地执行以下管控要求： 4.一级保护区内，禁止以下活动：（一)与供水设施和保护水源无关的建设项目；保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二)建设工业、生活排污口。保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。（三)畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。（四)新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。 5.二级保护区内，禁止以下活动：（一)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。保护区划定前已建成排放污染物的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。（二)建设工业和生活排污口。（三)建设易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站；建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。（四)建设规模化畜禽养殖场（小区)，保护区划定前已有的规模化畜禽养殖场（小区)全部关闭。 6.准保护区内，禁止以下活动：（一)新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。（二)建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。（三)毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求。 本项目属于输变电项目，不涉及锅炉建设，项目不属于“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。项目不涉及饮用水水源地。 符合 污染物 排放 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸杆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区)要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB654275-2019)》。 饮用水水源地执行以下管控要求： 11.二级保护区内，实行科学种植和非点源污染防治。分散式畜禽养殖废物全部资源化利用。水域实施生态养殖，逐步减少网箱养殖总量。农村生活垃圾全部集中收集并进行无害化处置。居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理；不足1000人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。 本项目属于输变电项目，不涉及养殖活动，为非污染类项目。项目不涉及饮用水水源地，运营期不产生污水。 符合 环境风险 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。 饮用水水源地执行以下管控要求： 2.（健全保护区内危险化学品运输管理制度)二级保护区内有道路、桥梁穿越的，危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶线路等管理措施，并完善应急处置设施。（二级)保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用全球定位系统等设备实时监控。 3.（推进风险防控体系建设，落实环境风险防控措施)配备拦截、吸附等基本应急处置物资。落实饮用水源一级保护区周边人类活动频繁区域隔离墙、隔离网、视频监控等防范设施建设；二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。 4.定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况，严格控制地下水富集区污染物排放。 本项目属于输变电项目，不涉及养殖类化学药品使用。 符合 资源利用效率 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。 本项目为输变电项目，不涉及农业灌溉相关活动，项目运营地无生产用水。 符合 7 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性分析，见表1-4。 表1-4 与《输变电建设项目环境保护技术要求》的符合性分析 序号 具体要求 项目实际情况 是否符合 设计 总体要求 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。 本项目评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 符合 电磁环境保护 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。 本项目设计阶段选取适宜的杆塔，以减少电磁环境影响。输电线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等均满足相关要求。 符合 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 本项目架空输电线路沿线有6处电磁环境敏感目标，通过增加导线对地高度，敏感目标处的电磁环境满足相应控制限值要求。 符合 声 环境 保护 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境保护目标分别满足GB12348和GB3096要求。 本项目靖远220kV变电站仅扩建一个间隔，无新增主变和高抗等声源配电设备，厂界噪声现状可代表建成投运的噪声水平。根据声环境现状监测结果，站界噪声可满GB12348中2类标准的限值要求。 符合 施工 总体要求 输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。 本环评要求在项目施工过程中应落实施工设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求，并按照审批部门的文件做好施工期的环境保护要求。 符合 声环境保护 变电工程施工过程中场界环境噪声排放应满足GB 12523中的要求。 项目施工期应合理安排施工计划，选用低噪声设备，减震降噪，对设备进行定期维护保养。 符合 生态环境保护 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水 体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。 项目施工期应做好施工机械合理摆放，定期对施工机械进行保养，禁止出现油料跑、冒、滴、漏。施工结束后，及时恢复施工迹地。 符合 水环境保护 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 施工营地内设置移动式卫生厕所，施工结束后清运。生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用，无固体废弃物外排。 符合 大气环境保护 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用防尘网进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 项目加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，洒水降尘防止扬尘污染；施工单位应当对施工开挖后的裸露地面进行覆盖；施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 符合 固体废物处置 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 项目施工中物料运输采用带篷布的汽车运输；生活垃圾及建筑垃圾分别集中收集后，委托当地环卫部门清运；包装袋由施工单位统一回收，综合利用。 符合 运行 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境保护目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照HJ 169 等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 本环评要求项目建设成后，建设单位应按照环评批复及本环评做好运营期环境监测及固体废物管理，定期巡检等工作。 符合 8与《伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年1月9日伊犁哈萨克自治州十四届人民代表大会第五次会议通过)的相符性分析 根据《伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年1月9日伊犁哈萨克自治州十四届人民代表大会第五次会议通过)，本项目位于察布查尔锡伯自治县，具体管控要求，见表1-5。 表1-5 项目与伊犁州“十四五”规划符合性 文件名称 目标纲要有关要求 本项目情况 符合性 《伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年1月9日伊犁哈萨克自治州十四届人民代表大会第五次会议通过) 把清洁低碳作为能源结构调整的主攻方向，提高清洁能源开发利用规模，支持尼勒克县、新源县、霍城县光伏电源点建设。以伊犁750千伏变电站为核心，开工建设伊犁—博州—乌苏—凤凰750千伏Ⅱ回线路，加快推进伊犁—库车750千伏Ⅱ回线路前期工作；以延伸220千伏电网覆盖为重点，建成伊宁市—霍城县—霍尔果斯市、巩留县—特克斯县—昭苏县两个220千伏链式电网及伊宁市—察布查尔县、巩留县—新源县—尼勒克县、伊宁县—巩留县—尼勒克县三个区域220千伏大环网，建成“一核两链三环”主网架，提高新疆西部区域主网架的稳定性。加大电网向缺电地区延伸，强化农村配电网建设力度，全面提升“三率一户”水平，提高电网供电能力和智能化水平。 本项目位于察布查尔锡伯自治县，项目为察县一期市场化光伏项目并网配套工程，项目的建设与伊犁州“十四五”规划相符。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目输电线路起于察布查尔县升压汇集站220kV侧构架，止于靖远220kV变电站220kV侧构架。电压等级220kV，单回路架设。输电线路全线位于新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县境内。本项目地理位置，见附图3；项目地貌实景，见附图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目概况汇总，见表2-1；主要经济指标，见表2-2。 表2-1 本项目基本组成一览表 本项目概况 工程名称 伊犁察布查尔县升压汇集站220千伏送出工程 建设单位 国网伊犁伊河供电有限责任公司 建设性质 新建 建设地点 察布查尔锡伯自治县 工程类别 主要建设内容 本项目规模与内容 主体工程 察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路工程 线路路径长度(km) 本项目由察布查尔县升压汇集站220kV出线，至靖远220kV变电站止，电压等级220kV，全线单回路架设，线路全长约22.3km。 导线型式 导线：采用2×JL3/G1A-630/45钢芯高导电率铝绞线，导线外径33.8mm，双分裂子导线采用水平排列，分裂间距500mm，截面629mm2； 地线：2根采用24芯OPGW-17-150-2型复合光缆，外径15.2mm。 杆塔型式 直线塔、耐张塔、单回路调相塔 重要交叉跨越 110kV电力线路4次、S237省道1次、35kV电力线路1次、10kV电力线路15次、公路2次、河流1次、380V电力线5次、220V电力线8次。 杆塔数量(基) 线路新建杆塔65基，其中直线塔54基、耐张塔10基、单回路调相塔（F型塔)1基。 线路占地 永久占地：6500m2，塔基施工临时占地：13000m2；牵张场临时占地：9500m2；跨越场临时占地：800m2 靖远220kV变电站间隔扩建 扩建1个220kV出线间隔 公用工程、环保工程 施工道路 项目施工需修筑1.6km施工道路，占地约4800m2 临时工程 施工营地设置一座防渗集水池，一座移动卫生厕所。 检修道路 输电线路检修道路利用现有周围道路进行。 表2-2 本项目主要经济指标 序号 项 目 金额(万元) 1 靖远220kV变电站220kV间隔扩建工程 515.02 2 察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路工程 3097.4 合 计 3637 |
| 总平面及现场布置 | 1拟扩建靖远220kV变电站工程平面布置 靖远220kV变电站220kV配电装置采用户外AIS设备，布置于变电站北侧，向北出线。本期扩建架空出线间隔布置在220kV配电装置区域预留位置，占用变电站220kV配电装置自西向东第5个出线间隔。 拟扩建靖远220kV变电站出线间隔布置，见附图5。 2 输电线路工程 本项目220kV架空输电线路位于察布查尔锡伯自治县境内，线路路径全长共计22.3km，共立杆塔65基，占地主要为草地、林地及耕地(水浇地)。本项目线路路径，见附图6，线路杆塔一览图，见附图7。 线路自察布查尔升压汇集站向东出线至J1(N43°37′52.440″，E81°22′18.060″)，左转向北走线至J2(N43°38′41.860″，E81°22′29.950″)，继续向北走线，跨过110kV无名线路（煤矿线路)与待建的110kV煤矿线路Ⅱ回至J3(N43°39′26.930″，E81°22′22.640″)，左转向西平行110kV线路走线至J4(N43°39′46.110″，E81°19′17.100″)，右转向北走线至J5(N43°40′17.570″，E81°19′17.690″)，左转向西北走线至J6(N43°40′49.730″，E81°17′48.150″)，左转向西走线至J7(N43°40′49.530″，E81°11′29.350″)，右转跨越110kV海洪线至J8(N43°41′53.820″，E81°10′30.610″)，左转向西走线，跨过110kV靖阔线、S237省道（伊昭公路)、35kV靖昭线至J9(N43°41′54.630″，E81°10′10.080″)，左转向南进入靖远变构架。 3 施工现场布置 本项目施工期在靖远220kV变电站东侧设置一处施工营地，营地内分为露天材料堆放区、加工区、材料库、工具房、应急物资储存间、检修间、办公室、值班室等，营地内设置移动式卫生厕所，施工营地占地面积5000m2，施工用电由站内所用变直接引出，施工用水就近拉运。 牵张场为临时施工料场及拉线场，每6～7km设置一处，经估算本项目需设牵张场地(牵引场：35m×25m；张力场：50m×30m)4处，临时占地面积约9500m2。牵张场地选择在地势平坦区域，尽可能利用现有道路或沿线空地，以减少对植被的影响。 塔基区：本项目220kV输电线路塔基分直线塔、耐张塔及单回路调相塔，平均单塔占地面积以100m2，路径全线共计65基铁塔，塔基永久占地面积为6500m2。 塔基施工场地：塔基施工场地主要用于基础开挖临时堆土、施工临时堆料及立塔过程中的锚坑用地等。一般情况下，塔基施工场地在塔基两侧或一侧，220kV输电线路塔基分直线塔和耐张塔，平均单塔占地面积以200m2计，共计65基，则塔基施工场地占地面积为13000m2。 跨越场地：本项目主体设计在跨越省道及河流处设置临时施工场地，型式为搭建钢管塔架，临时占地面积约800m2，占地类型为草地、耕地。 施工道路：本项目施工道路利用进站道路及周围现有道路进行，距离现有道路较远的连续塔位可考虑从现有道路沿路方向修路至各塔位处。本工程需修3m宽、1.6km长临时施工道路。施工道路临时占地约4800m2。 本项目占地情况及占地面积汇总，见表2-3。 表2-3 本项目占地面积汇总表 单位：m2 项目 占地类型 合计 林地 草地 耕地(水浇地) 输电线路 永久占地 塔基区 2800 900 2800 6500 临时占地 塔基施工场地 2000 1800 9200 13000 牵张场 0 4750 4750 9500 跨越场 0 400 400 800 施工道路 240 2850 1710 4800 施工营地 0 5000 0 5000 临时占地小计 2240 14800 16060 33100 工程永久占地 2800 900 2800 6500 工程临时占地 2240 14800 16060 33100 工程占地总计 5040 15700 18860 39600 4工程挖填方 本工程总挖方1.02万m³，总填方1.02万m³。本工程基础施工所需混凝土均采用购买商品混凝土方式。 |
| 施工方案 | 1 施工工艺及时序 1.1 拟扩建变电站施工工艺流程和方法 变电站施工主要包括施工准备、基础开挖、土建施工、设备安装调试、施工清理等环节。 (1)施工准备 变电站施工所需要的水泥、石料等建筑材料拟向附近的正规建材单位购买，变电站扩建区域场地平整等。 (2)基础开挖 扩建间隔基础、电缆沟等地下构筑物的开挖。 (3)土建施工 土建施工主要为间隔基础施工。 (4)设备安装调试 接地母线敷设、电缆通道安装，大型电气设备一般采用吊车施工。 (5)施工清理及恢复 变电站施工完毕，需对扩建端地表清理。本项目变电站施工工艺时序。主要施工工艺、时序见图2-1。 图2-1 扩建变电站工程主要施工工艺时序图 1.2输电线路施工期工艺流程和方法 架空输电线路施工主要为： (1) 基坑开挖：基坑开挖前，先采用GPS卫星定位系统、全站仪及经纬仪进行复测，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。基坑开挖前要先清理基面，保证基面的平整和高差的统一。 (2) 塔基施工：基坑开挖后进行钢筋绑扎，混凝土采用混凝土运输车运输，现场布料浇筑，振动棒进行振捣，最后进行混凝土养护及基坑回填。 (3) 铁塔安装：铁塔采流动式起重机组立，预先将塔身组装成塔片或塔段，按吊装的顺序叠放，横担部分组装成整体，以提高起重机吊装的使用效率。 (4) 输电线及地线架设：设置牵张场，导线采用张力机、牵引机“一牵一”张力展放，导线连接采用液压机压接。地线安装采用人力展放或汽车牵引展放，各级引绳带张力逐级牵引，导引绳转换采用小张力机、小牵引机“一牵一”张力展放，地线连接采用液压机压接。塔基区施工布置及临时措施设计，见附图8。 (5) 投入使用。 主要施工工艺、时序见图2-2。 图2-2 输电线路工程主要施工工艺时序图 2 施工建设周期 本项目预计2023年9月开工建设，2024年3月完工，建设期6个月，预计2024年4月投产运行。 |
| 其他 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)：“4.3.4 当输变电建设项目进入《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的环境敏感区时，报告书中需增加选址、选线方案比选的内容”，本项目不涉及输变电工程环境敏感区，可不进行方案比选。 由于本项目输电线路沿线分布有基本农田，本项目初步设计阶段选取了北方案、中方案、南方案共三个路径方案。 一、推荐方案（北方案) 线路自察布查尔升压汇集站向东出线至J1，左转向北走线至J2，继续向北走线，跨过110kV无名线路（煤矿线路)与待建的110kV煤矿线路Ⅱ回至J3，左转向西平行110kV线路走线至J4，右转向北走线至J5，左转向西北走线至J6，左转向西走线至J7，右转跨越110kV海洪线至J8，左转向西走线，跨过110kV靖阔线、S237省道（伊昭公路)、35kV靖昭线至J9，左转向南进入靖远变构架。路径具体走向详见《路径方案图》。 本方案新建线路全长约22.3km，全线位于察布查尔县境内。采用单回路架设。本工程航空距离约17.53km，曲折系数为1.25。 二、对比方案1（中方案) 线路自察布查尔升压汇集站向东出线至Y1，右转向南走线至Y2，右转向西走线至Y3，右转向西北走线至Y4，右转向北走线至Y5，左转向西北走线跨过110kV无名线路（煤矿线路)、110kV靖泰线与110kV靖夏线至Y6，左转向西走线至J7，右转跨越110kV海洪线至J8，左转向西走线，跨过110kV靖阔线、S237省道（伊昭公路)、35kV靖昭线至J9，左转向南进入靖远变构架。路径具体走向详见《路径方案图》。 本方案新建线路全长约23.2km，全线位于察布查尔县境内。采用单回路架设。本工程航空距离约17.53km，曲折系数为1.32。 三、对比方案2（南方案) 线路自察布查尔升压汇集站向东出线至Y1，右转向南走线至Y2，右转向西走线至Y3，右转向西北走线至Y4，右转向北走线至A5，左转向西走线至A6，右转向北走线，跨过110kV无名线路（煤矿线路)、110kV靖泰线与110kV靖夏线至A7，左转向西走线至J7，右转跨越110kV海洪线至J8，左转向西走线，跨过110kV靖阔线、S237省道（伊昭公路)、35kV靖昭线至J9，左转向南进入靖远变构架。路径具体走向详见《路径方案图》。 本方案新建线路全长约23.3km，全线位于察布查尔县境内。采用单回路架设。本工程航空距离约17.53km，曲折系数为1.33。 设计阶段对三个路径方案进行了技术经济比较： (1) 北方案的线路长度最短，共建设65基杆塔，占地最小；中方案次之，共建设73基杆塔，占地较大；南方案最长，共建设73基杆塔，占地最大。 (2) 交通运输条件方面，北方案和中方案最靠近公路，南方案距离公路稍远。北、中方案沿线有S327省道与乡镇公路可利用。交通运输条件北、中方案较好，南方案次之。选取北方案，可减少临时道路的修筑，减少临时占地。 (3) 运行维护方面，距离主要交通运输道路较近，故运行维护方面北、中方案较好，南方案次之。 (4) 交叉跨越方面，北方案跨越4次110kV线路，1次35kV线路，1次省道；中方案与南方案跨越5次110kV线路，1次35kV线路，1次省道，北方案跨越110kV次数最少，中方案和南方案跨越次数一致，中方案连跨2回110kV线路，南方案连跨3回110kV线路，交叉跨越北方案最优，中方案次之，南方案最差。 通过比选，北方案对基本农田进行了避让，占地最小，从环保角度来说，选取北方案路径对环境影响最小。路径方案，见附图6(6-2)。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 与主体功能规划相符性 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区级两个层面。 本项目所在察布查尔锡伯自治县区域不属于主体功能区划中确定的国家和自治区层面的禁止开发区域。对照《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的划分，本项目位于察布查尔锡伯自治县，位于新疆国家级农产品主产区的天山北坡主产区，为限制开发区域。其主要特征，见表3-1，本项目在新疆维吾尔自治区主体功能区规划的位置，见附图9。 表3-1 本项目所属开发区的类型和发展方向 功能区 限制开发区域(自治区级重点生态功能区) 区域特点 农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好。生态系统脆弱或生态功能十分重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件 定位 把增强生态产品生产能力作为前提条件，从而限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 开发原则 加强县城和中心镇的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设。在条件适宜的地区，积极推广新能源，努力解决农村、山区能源需求。 相符性分析：本项目为电力能源基础设施建设工程，项目所在区域不在生态红线区内，符合以上“加强基础设施建设”的开发原则。因此，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》对于项目区块的开发原则，与区域生态功能的保护是协调的。 2 生态环境现状 2.1 生态功能区划情况 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于天山山地温性草原-森林生态区功能区-西部天山草原牧业-针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区-36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区，见附图10。该功能区主要的特征，见表3-2。 表3-2 本项目所属生态功能区主要特征 生态功能分区单元 生态区 Ⅳ 天山山地温性草原、森林生态区功能区 生态亚区 Ⅳ1 西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 生态功能区 36．伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区 主要生态服务功能 农牧产品生产、人居环境、土壤保持 主要生态环境问题 水土流失、草地退化、毁草开荒 生态敏感因子 敏感程度 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感。 保护目标 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质。 保护措施 合理灌溉、种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放、河流整治。 适宜发展方向 利用水土资源优势，建成粮食、油料和园艺基地，发展农区养殖业。 土壤类型：区域土壤类型主要为灰钙土，区域土壤类型，见附图11。 区域植被：经现场踏勘，本项目线路所在区域主要为林地、草地及耕地。本项目线路全线地貌类型为山前冲洪积平原，工程沿线林地主要为新疆白杨、苹果树为主；草地植被主要以白茎绢蒿为主；耕地种植有小麦、玉米等农作物，全线植被覆盖度约30～60%。项目区无国家级、自治区级保护植物分布。区域植被类型分布，见附图12。 项目区野生动物以耐旱荒漠种为主，如鼠、兔、蜥蜴等典型中亚型种。通过现场踏勘，本项目线路沿线未发现有重点保护动物。 2.2 土地沙化现状 根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地区。 3 电磁环境现状评价 新疆鼎耀工程咨询有限公司于2023年7月26日对本项目所在区域的电磁环境进行了现状监测，共布置5个电磁监测点，具体点位布置，见附图13。根据现场监测结果，现状监测工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值，具体数据详见电磁环境影响专题评价。 4 声环境现状评价 4.1 监测因子 等效声级，Leq 4.2 监测方法及布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，本次评价在拟扩建靖远220kV变电站扩建间隔围墙外、线路沿线及声环境保护目标处共设置5个现状监测点。具体点位布置，见附图13。 4.3 监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2023年7月26日 4.4 监测仪器、监测条件 监测仪器参数，见表3-3。 表3-3 测量设备特性表 序号 监测 项目 设备名称 测量范围 设备(校准证书)编号 检定/校准机构 有效日期 1 噪声 AWA6228+ 多功能声级计 20～132dB（A) Z20227-H146206 深圳天溯计量检测股份有限公司 2022年08月15日 ～ 2023年08月14日 2 AWA6021A 声校准器 / Z20227-H146500 深圳天溯计量检测股份有限公司 2022年08月15日 ～ 2023年08月14日 监测条件：天气晴、相对湿度21～24%、温度19～39℃、风速2.8～3.0m/s。 5 监测结果 表3-4 声环境现状监测结果 监测点位编号 测点描述 监测数值(dB(A)) 昼间 夜间 1 靖远220kV变电站出线间隔围墙外 40 37 2 察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路沿线1# 39 35 3 伊犁州林业科学研究院管理站房 38 35 4 伊犁州林业科学研究院设备间 37 34 5 察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路沿线2# 38 36 由表3-4分析可知，拟扩建靖远220kV变电站扩建端声环境质量满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求；输电线路沿线及声环境保护目标各监测点处声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))的要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | (1)新建输电线路工程 本项目输电线路为新建，没有与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题，拟建输电线路沿线声环境、电磁环境质量良好。 (2)靖远220kV变电站扩建工程 靖远220kV变电站位于查布察尔县海努克乡以东约9km、S237省道西侧180m处。2012年3月2日，原新疆维吾尔自治区环境保护厅以《关于伊犁靖远7个220千伏变电站增容扩建工程环境影响登记表的批复》(新环核函〔2012〕150号)，对伊犁靖远220千伏变电站增容扩建工程进行了批复。目前靖远220kV变电站现有主变容量2×180MVA，户外布置；现有220kV出线3回，110kV出线11回。站内建设有一座事故油池，一座化粪池。项目于2019年11月组织开展自主验收，环境保护手续齐全，各项环境保护设施正常使用。 本期在靖远220kV变电站预留位置扩建间隔，不新增占地，不新增生活污水排放，不涉及“以新带老”环境问题，也不存在遗留的环境问题。 拟建察布查尔锡伯自治县升压汇集站目前环保手续正在办理中，本项目建设工程内容不涉及察布查尔锡伯自治县升压汇集站，因此本次评价不对拟建察布查尔锡伯自治县升压汇集站进行评价。 |
| 生态环境保护目标 | 1 水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和润游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 本项目输电线路需跨越加格斯台河，该河流现状使用功能为农业用水，现状水质类别为Ⅱ类。 2 声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目扩建变电站场界外50m范围内无声环境保护目标。输电线路评价范围内有6处声环境保护目标。本项目声环境保护目标分布情况，见表3-5；声环境保护目标分布情况，见附图14。 表3-5 本项目声环境保护目标分布情况 序号 环境要素 保护目标 功能及数量等情况 相对位置 环境保护要求 1 声环境 看护房1 2.5m(1层平顶) 线路北侧15m 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)要求。 2 伊犁州林业科学研究院管理站房 2.5m(1层尖顶) 线路西南侧18m 3 看护房2 2.5m(1层尖顶) 线路西南侧39m 4 看护房3 2.5m(1层尖顶) 线路西南侧39m 5 伊犁州林业科学研究院设备间 3.5m(1层尖顶) 线路西南侧12m 6 看护房4 2.5m(1层尖顶) 线路北侧39m 3 生态环境 本项目输电线路边导线地面投影外两侧各300m范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中规定的生态保护目标，包括生态敏感区和重要物种，其中生态敏感区又分为法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目建成运营后确保周边的生态环境质量维持现有水平。 4 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，靖远220kV变电站站界外40m评价范围内无电磁环境敏感目标，220kV输电线路边导线地面投影外两侧各40m评价范围内有6处电磁环境敏感目标。本项目电磁环境保护目标，见表3-6。 表3-6 项目评价范围内电磁环境敏感目标分布情况 序号 环境要素 敏感目标 功能类型 建筑物层高 相对位置 环境保护要求 1 电磁环境 看护房1 看护房 2.5m(1层平顶) 线路北侧15m 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1工频电场强度控制限值为4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT的要求。 2 电磁环境 伊犁州林业科学研究院管理站房 科研用房 2.5m(1层尖顶) 线路西南侧18m 3 电磁环境 看护房2 看护房 2.5m(1层尖顶) 线路西南侧39m 4 电磁环境 看护房3 看护房 2.5m(1层尖顶) 线路西南侧39m 5 电磁环境 伊犁州林业科学研究院设备间 科研用房 3.5m(1层尖顶) 线路西南侧12m 6 电磁环境 看护房4 看护房 2.5m(1层尖顶) 线路北侧39m |
| 评价 标准 | 1 环境质量标准 (1)声环境 变电站：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。输电线路：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))，跨越交通干线两侧执行4a类标准(昼间70dB(A)，夜间55dB(A))。 (2)电磁环境 依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1“公众曝露控制限值”规定，电磁环境敏感目标(即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物)工频电场强度控制限值为4kV/m；工频磁感应强度控制限值为100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2 污染物排放标准 施工期《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)； 运营期站界噪声排放：变电站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))； 线路运营期执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))，跨越交通干线两侧执行4a类标准(昼间70dB(A)，夜间55dB(A))。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目建设内容主要为靖远220kV变电站扩建及220kV输电线路建设，由于靖远220kV变电站为站内扩建，无新增占地，因此本次评价重点对输电线路工程施工的生态环境影响进行分析。 1 生态环境影响分析 根据工程建设和运行特点，结合各环境影响因子的重要性和可能受影响的程度，施工期对生态的影响主要表现在： 对生态环境影响主要是杆塔地基开挖使土壤翻动而影响土壤的结构，破坏了原有的地表植被，增大了地表裸露面积，易造成局部水土流失加剧，对野生生物产生一定负面影响，对具有较强迁徙能力的动物影响较小。 1.1 对土地利用的影响分析 本项目建设会永久和临时地占用一定面积的土地，使评价范围内的各种土地现状面积发生变化，对区域内土地利用结构产生一定影响。 输电线路临时占地包括：塔基施工临时占地、牵张场、跨越场占地等。施工期利用位于拟扩建变电站西侧既有施工营地，不新增用地。输电线路临时占地为33100m2，占地类型为林地、草地及耕地(水浇地)，临时占地因扰动地表土壤引起植被生物量、净生产量短期降低。 临时占地在施工结束后会及时进行表土回覆和土地整治，对土地利用的影响随着施工活动结束，可逐渐恢复其原有土地功能。 1.2 对动植物的生态影响分析 对耕地的影响 本项目占用耕地种植作物主要为玉米、小麦，项目建设占地会造成作物受损、减产。施工期尽量选在非种植季进行，耕地生物损失总量相对不大；由于输电线路杆塔为点状分布，永久占地对评价区植物种类及生物量的影响不大。 对草地的影响 本项目占用草地1.57hm2，其中永久占用草地0.09hm2，临时占用1.48hm2。根据《新建草地资源及其利用》资料分析，本工程线路沿线草地每公顷鲜草产量约900kg/hm2，工程占地造成的生物损失量约为1.413t。工程占地导致草地植被损失及植被覆盖度降低，不同程度的会造成草地生态环境破坏，但这种影响是局部的，仅会在新建变电站及塔基附近产生影响。临时占用的草地在施工结束可及时组织平整恢复，落实植被恢复措施，在人工种植情况下1～3年即可恢复植被。因此本项目建设不会对当地草原生态系统产生明显影响。 对林地的影响 本项目将对输电线路边导线两侧15m范围内的树木进行砍伐，需砍伐新疆杨6000棵(树龄10a)，果树1000棵(树龄3a)。经估算，以上对廊道清理造成树木的生物损失量约1880t。项目涉及砍伐的树木，按照损坏林木的相关文件进行补偿。 对野生动物的影响 本项目线路所经地域为林地、草地及耕地，现场勘查，未发现大型野生动物踪迹，主要野生动物以各种昆虫居多，其次是蜥蜴、鼠类和一些雀类，工程施工可能会影响或缩小野生动物的栖息空间和生存环境；施工干扰会使野生动物受到惊吓，也将被迫离开施工区周围的栖息地或活动区域。输电线路施工特点是施工点距远，施工范围小，施工时间短、施工人数少、对野生动物的影响不集中体现。 综上所述，本项目施工期对生态环境无明显影响。 2施工扬尘影响分析 在输电线路施工阶段，尤其是施工初期，包括塔基区、牵张场施工范围内表土清理、平整、土石方的开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。由于输电线路工程开挖量小，作业点分散，施工时间较短，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。 3施工期水环境影响分析 本项目施工期间产生的废污水主要来自于施工废水及施工人员生活污水。 本项目施工高峰期施工人员约50人，根据建设单位提供资料，拟建项目施工期按6个月计算，每人每月用水量为1m3，污水量按用水量的80%计算，则施工期污水排放240m3，污水中主要污染物是SS、COD、BOD5和石油类等，施工人员主要集中生活在施工营地内，施工营地内设置移动卫生厕所用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门清运。 工程施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段，施工期废水设防渗沉淀池，施工废水经沉淀后可回用于施工区洒水降尘，对周边环境影响较小。 输电线路的施工具有局部占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，在各施工点无生活污水的产生；由于输电线路属线性工程，单塔开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，施工废水主要是塔基基础养护废水，单位产生量较少，排水为少量无组织排放，受干燥气候影响很快自然蒸发。 本项目输电线路需跨越加格斯台河，线路跨越河流时，不在河道内立塔，采取一档跨越的方式架设。同时，施工过程中落实好防止水土流失措施，并加强施工管理，禁止向河道内排污，工程施工不会对河流水环境产生影响。 综上所述，通过严格实施各项污染防治措施后，本项目施工不会对当地水环境造成影响。 4声环境影响分析 4.1 变电站 施工噪声是施工过程中对环境的主要污染源。本项目变电站扩建施工内容较少，使用的车辆及施工机具单一。主要施工机具噪声水平，见表4-1。 表4-1 施工机具噪声水平 声源名称 噪声级dB(A) 声源名称 噪声级dB(A) 商混砼搅拌车 98 15t级搭配35t级双轮式起重机 90 JZ160型装载机 96 JSDO8型推土机 94 JT136轮式挖掘机 95 切割机 100 65履带式挖掘机 95 - - 施工期声环境影响预测计算公式如下： (4-1) 式中：L1、L2—与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB(A)。 由此公式计算各类建筑施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-2。 表4-2 距离噪声源不同距离所产生的噪声值 机械类型 噪声预测值(dB(A)) 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 混凝土搅拌车 78 72 66 64 58 54 52 JZ160型装载机 76 70 64 62 56 52 50 JT136轮式挖掘机 75 69 63 61 55 51 49 65履带式挖掘机 75 69 63 61 55 51 49 15t级搭配35t级双轮式起重机 78 72 66 64 58 54 52 JSDO8型推土机 74 68 62 60 54 50 48 切割机 80 74 68 66 60 56 54 根据计算，产生较大噪声的切割机、起重机，其噪声在200m外可衰减至55dB(A)以下。靖远220kV变电站外50m范围内无噪声环境保护目标分布，变电站对周边声环境基本无影响。 4.2 输电线路 输电线路施工中的主要噪声源有车辆运输、基础开挖、架线施工中各种机具的设备噪声等。本项目工地运输采用汽车的运输方案，运输线路选择时尽量避开居民区，做好车辆保养，同时要求驾驶人员在运输过程中遵守交通规则，施工运输对沿途居民工作及生活没有明显影响。在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生一定的机械噪声，其噪声级一般小于70dB(A)。牵张场尽可能靠近路边，减少对地表扰动。本项目线路沿线有6处声环境保护目标，由于各段施工时间相对较短，施工产生噪声对周边环境影响相对较小。 5 固体废物影响分析 施工期间将产生固体废弃物，主要包括施工土石方、生活垃圾、各类建筑垃圾等。 施工期弃土运往主管部门指定地点处置，工程施工完毕后及时对扰动地表进行平整和恢复，以减少水土流失。本项目建筑垃圾主要为建筑材料包装、施工废弃材料等，由施工单位统一回收，综合利用，不能综合利用的运至当地建筑垃圾填埋场处理。 本项目每日平均施工人员约50人，施工期为6个月(180天)，生活垃圾按0.2kg/人·d计算，则施工期产生的垃圾总量约1.8t。施工前应对施工人员进行宣传和教育，要求施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应集中收集放置在施工营地带盖垃圾箱，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。 综上：采取上述措施后，施工期固体废弃物对周围环境基本不会产生大的影响。 6 水土流失影响分析 本项目建设过程中人为活动造成新增水土流失的原因主要是破坏地表植被、结皮，挖方的临时堆放，易产生水土流失。根据本工程地形地貌和施工建设的特点，产生的水土流失危害主要有以下几个方面： (1)工程建设产生的水土流失危害主要表现为施工过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌植被，使土层松散、地表裸露，土壤失去了原有的固土防风能力，从而加剧了项目区水土流失。在工程建设过程中和施工结束后如不采取有效的综合防治措施，可能造成当地生态环境的恶化，加剧建设区域脆弱生态环境的土壤侵蚀，造成一定的水土流失危害。如塔基周边的土壤可能随之流失，导致塔基基础暴露在外，对杆塔的稳定性带来不利影响，可能危害工程安全运行。 开始施工后，首先要进行整平，地表完全处于裸露状态，如果不进行必要的防护，可能加剧水土流失。 施工期间，在风季容易产生扬尘，雨季雨水冲刷松散土层可能流入施工场区周边，可能对周围环境会产生不同程度的不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建设内容主要为靖远220kV变电站扩建及220kV输电线路建设，由于靖远220kV变电站仅在站内扩建1个出线间隔，无新增占地及电气设备，对环境的影响较小。因此，本次评价重点对输变电线路工程运营的生态环境影响进行分析。 1电磁环境影响预测与评价 本期拟建项目建成运行产生的工频电场、工频磁场环境影响值能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求，项目对周边的电磁环境影响较小。电磁环境影响分析详见“附录 电磁环境影响专题评价”。 2声环境影响预测与评价 2.1单回路输电线路类比分析 (1)类比分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)“8.2.1线路工程类比评价”，线路工程的噪声源强可采用类比监测的方法确定，并以此为基础进行类比评价。本项目为220kV电压等级的单回线路，采用已运行的三塘湖变～淖毛湖变220kV架空线路(单回路)进行类比监测，类比线路与本项目线路主要技术参数对照，见表4-3。 表4-3 主要技术指标对照表 主要指标 三塘湖变～淖毛湖变220kV架空线路 本项目新建220kV线路 电压等级 220kV 220kV 架设方式 架空 架空 导线型号 2×JGJ-400/35 2×JL3/G1A-630/45 导线直径 26.82mm 33.8mm 回路 单回路架设 单回路架设 环境条件 输电线路沿线主要为荒漠戈壁 输电线路沿线主要为林地、草地及耕地 运行工况 监测期间线路运行正常，运行电流264.45A～274.33AA，电压为234.0kV～237.20kV。 / 由表4-3对比分析，选取的类比线路电压等级、导线架设方式、回路数量、环境条件与本项目线路一致。监测期间类比线路运行正常，故本次环评将三塘湖变～淖毛湖变220kV架空线路作为线路类比对象是可行的。 (2)类比监测内容 ①监测因子 等效声级，Leq ②监测方法、监测布点 监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 监测布点：距离淖毛湖220kV变电站最近的环境敏感目标处设置监测点位1个，布设在噪声敏感建筑物户外1m处。以220kV塘淖线373-374号杆塔中相导线弧垂最低位置对地投影点为起点，沿垂直于线路方向测试。 ③监测单位及监测时间 监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司 监测时间：2020年9月25日、9月26日 ④监测仪器、监测条件 监测仪器：YSD130型声级计。 监测条件：2020年9月25日：天气晴，温度1～14℃，湿度30～52%，风速2.0m/s～2.4m/s；9月26日：天气晴，温度-1～13℃，湿度35～52%，风速2.2m/s～2.5m/s。 ⑤ 监测结果 三塘湖变～淖毛湖变220kV架空线路噪声监测结果，见表4-4。 表4-4 三塘湖变～淖毛湖变220kV架空线路噪声监测结果 序号 监测点位 LAeq 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1# 淖毛湖220kV变间隔扩建端 47 41 2# 中相导线正下方投影处 (220kV塘淖线373-374号杆塔中心) 49 37 3# 边导线正下方投影0m处 49 35 4# 边导线正下方投影外1m 49 36 5# 边导线正下方投影外2m 51 36 6# 边导线正下方投影外3m 52 37 7# 边导线正下方投影外4m 51 40 8# 边导线正下方投影外5m 52 40 9# 边导线正下方投影外10m 52 40 10# 边导线正下方投影外15m 51 40 11# 边导线正下方投影外20m 52 40 12# 边导线正下方投影外25m 52 39 13# 边导线正下方投影外30m 53 38 14# 边导线正下方投影外35m 54 38 15# 边导线正下方投影外40m 53 41 16# 边导线正下方投影外45m 52 41 17# 边导线正下方投影外50m 52 41 18# 中相导线正下方投影处 (220kV塘淖线071-072号杆塔中心) 46 35 19# 边导线正下方投影0m处 47 35 20# 边导线正下方投影外1m 49 37 21# 边导线正下方投影外2m 48 37 22# 边导线正下方投影外3m 43 35 23# 边导线正下方投影外4m 49 37 24# 边导线正下方投影外5m 49 37 25# 边导线正下方投影外10m 50 37 26# 边导线正下方投影外15m 47 36 27# 边导线正下方投影外20m 43 36 28# 边导线正下方投影外25m 40 35 29# 边导线正下方投影外30m 46 36 30# 边导线正下方投影外35m 41 35 31# 边导线正下方投影外40m 43 36 32# 边导线正下方投影外45m 46 37 33# 边导线正下方投影外50m 46 37 34# 三塘湖750kV变间隔扩建端 46 42 35# 淖毛湖变西南新疆华电淖毛湖风电场办公楼 50 42 备注：220kV塘淖线373-374号之间噪声检测值较大主要为受附近交通噪声影响。 由表4-4可知：三塘湖变～淖毛湖变220kV架空线50m范围内环境噪声昼间监测值为41.0～54.0dB(A)，夜间噪声监测值为35～42dB(A)。本项目线路主要为林地、草地及耕地，沿线有6处声环境保护目标，与线路边导线投影最近距离为12m。根据表4-5的类比监测结果，220kV线路导线正下方投影0m-50m处均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准的要求。由类比三塘湖变～淖毛湖变220kV架空线路产生的噪声可知，本项目输电线路运行时产生噪声不会对周边声环境造成明显影响。 3运营期废水影响分析 变电站为扩建变电站，运行期无新增巡检人员，无新增污水排放。 线路运行不产生废水，不会对地表水环境产生影响。 4运营期固体废物影响分析 变电站为扩建变电站，运行期无新增巡检人员，无新增生活垃圾。 本项目线路运营阶段，仅在线路检修时产生少量检修废弃物和人员生活垃圾，均为一般固废，检修完毕后集中收集随检修人员带回至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的规定进行选址选线环境合理性分析。 本次评价根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址等相关技术要求，对比分析相关符合性，见本报告“一、建设项目基本情况”-“其他符合性分析”-“2与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析”表1-2中“选址选线”内容。 根据表1-2中“选址选线”内容分析可知：建设项目选址不存在环境制约因素，环境影响程度可接受，因此符合《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)中选址等相关技术要求，故建设项目的选址环境合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1生态环境保护措施 1.1人员行为规范 加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识。 注意保护野生动植物，禁止车辆随意碾压植被。 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 建筑垃圾集中收集处理，不得随意丢弃。 1.2土地利用保护措施 本项目施工营地、牵张场等临时占地应避开植物及动物集中分布生境或发育良好的自然植被，优先考虑荒地、废弃地或难利用地等植被不发育的场地。 在植被分布较少的区域，以减少临时占地对地表植被的破坏。 材料运输过程中沿现有道路进行，不得随意扩宽或修建临时道路，尽量避免过多扰动原地貌。对运至塔位的塔材，选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。 施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。 塔基开挖时临时堆土采取四周拦挡、上铺下盖的措施，回填后及时整平。施工中要严格控制临时占地，减少破坏原地貌、植被的面积。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土的挡护及苫盖，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 施工期主要采取尽量减少占地、设置彩带控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等生态防护措施，临时土方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放，以减少本工程施工对生态环境及水土流失的影响。 在铁塔基础等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对塔基、牵张场等施工扰动区地表进行平整，恢复地貌，对变电站作业区铺设碎石地坪。 1.3野生动物保护措施 施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，提高保护野生动物的意识。 选用低噪声的施工设备及工艺。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护。 施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。 1.4工程措施及水土保持措施 采取尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积、分层开挖分层回填、减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等措施； 严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量采用人工方式，避免大开挖，做到土石方平衡，减少弃土的产生，施工结束后采用土地整治方法对弃土表面进行整平压实，减少水土流失； 采取挡土墙、护坡、护面、排水沟等防护措施，剥离的表土和开挖出的土石方采取四周拦挡，上铺下盖等挡护及苫盖措施妥善堆放； (4) 对施工场地占地范围进行表土剥离，将剥离的表土集中堆放在相应场地内，进行苫盖密目网防护，施工结束后分层顺序回填。 通过落实上述措施，本项目对周边生态环境影响可得到有效减缓。 1.5 线路所经不同生态单元施工期的主要环保措施 (1) 草地区域施工保护措施 1) 本工程施工前需按国家有关征占用草场程序办理手续，缴纳草场植被恢复费。 2) 规范施工道路，禁止车辆偏离道路行驶，碾压草地。 3) 在植被生长较好区域，施工时地表土壤采取分层开挖，保护表层草甸，施工结束后顺序回填。 4) 施工结束后播撒当地适宜草种，进行植被恢复。 (2)耕地（水浇地）区域施工保护措施 1) 设计选线阶段，避让基本农田，对占用耕地的应在施工前及时办理相应土地征用手续。 2) 占用耕地采取一次性货币补偿的方式，对土地及农作物进行补偿等措施，保证受影响的农民生产、生活不受该项目建设的影响。 3) 耕地区施工选在非耕作季节，减少青苗损失。临时施工区域清表土单独存放，用于施工临时占地的恢复。同时，不在耕地范围内设置施工便道，材料运输采用人力运输。 4) 本项目在耕地区域塔基开挖时，应严格注意保护表层耕作土。可先铲起地表表土层堆在一旁，做到表土剥离分段放置，回填时分层回填。 5) 严格控制施工范围，在施工结束后应及时平整、回填、覆土，并采取复垦措施。 (3) 林地区域施工保护措施 1) 本项目施工前需按国家有关征占用林地程序办理手续，对于工程造成的林木砍伐，应根据相关法律法规进行补偿。 2) 现场实际情况，合理布置铁塔位置，将塔基布置在林木较少地区。 3) 在林区施工尽量采取人抬肩扛方式运送施工材料，少修车辆行驶的便道，减少树木砍伐。 4) 严格规范车辆行驶路线，不随意开辟施工临时道路。 5) 合理设计临时占地，施工临时占地尽量利用植被少的空旷地，少占用原始植被的土地。 6) 对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理。 (4) 河流区域施工环境保护措施 1) 塔位远离河道设置，采用一档跨越河流，不在水域内立塔，塔位选择在植被稀少的地方。 2) 施工现场植被尽量不清除，采用木板或钢板压覆方式施工，施工完成后对压覆植被进行扶植。施工现场设置挡土、排水措施，塔基处设置护坡等措施。 3) 合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨天施工，杜绝面源污染。塔基施工完成后应立即进行植被恢复，以减少对周围水环境的影响。 4) 禁止在河道范围内清洗车辆，严禁建筑垃圾、生活垃圾等固废等进入水体。 1.6 临时占地生态恢复措施 施工生产区和建材堆放场等临时用地应尽量在永久征地范围内使用。 (2) 施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止新开辟道路行驶，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。 (3) 应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。 (4) 施工进度安排紧凑合理，尽量缩短工期，减少地表的裸露时间；各施工片区建设完成后，应及时对施工场地进行平整恢复。 (5) 施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建、平整压实，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。项目所在区域为戈壁荒漠，当地土壤贫瘠，因此不具备人工自然恢复植被，因此，施工结束后应压实整平，待自然恢复。 (6) 塔基开挖时应将表层土与下层土分开，暂时保存表层土用于今后的回填，以恢复土壤理化性质，临时表土堆场应采取临时防护措施。 2 扬尘防治措施 (1) 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 (2) 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 (3) 对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 (4) 牵张放线时控制速度、对牵张场适当洒水，减少线路对地表的扰动。 通过落实上述措施，本项目可有效控制施工期扬尘的产生，对周边环境影响较小。 3废水防治措施 本项目施工期间产生的废污水主要来自于施工废水及施工人员生活污水。 施工营地内设置移动卫生厕所用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运，施工结束后拆除。 工程施工生产废水主要由混凝土运输车和施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，施工期废水设防渗沉淀池，可回用于施工区域洒水降尘，施工结束后回填，对周边环境影响较小。 4噪声防治措施 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； 对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级； 遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声； 施工设备应采用低噪声环保型，合理安排施工时间。 本项目线路沿线周边较为空旷，施工设备产生的噪声通过落实上述措施后对周边环境影响较小，在可接受范围内。 5固体废物防治措施 包装袋由施工单位统一回收，综合利用； 变电站间隔扩建施工完成后及时做好迹地清理工作； 施工人员生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至就近垃圾转运站处置。 6生态环境保护措施及预期效果 本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-1，包括：生态环境保护措施实施的部位、时间、责任主体、实施保障、实施效果等。 表5-1 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 施工前应办理相关占地手续。 工程施工场所、区域 开工前 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③加强环境监理，开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 取得征地手续 2 合理规划、设计施工便道及场地，尽量减少占地、控制施工范围，作业区四周设置彩带，控制作业范围 全部施工期 施工单位 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围 3 塔基开挖时要将植被生长较好，利于植被生长可分离的表层熟土分装在编织袋内，堆放在临时堆土场的周围，用于施工结束后基坑回填。 减少土壤养分的流失，恢复土壤肥力和土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低 4 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等。 5 河流跨越处一档跨越，不在水中立塔，在河道两侧立塔 工程施工不会对河水水质产生影响 6 占地范围内清理平整，恢复地貌。 施工后期 施工单位 施工后做到工完料净场地清 7 加强宣传教育，设置环保宣传牌。 全部施工期 避免发生施工人员随意惊吓、捕杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象 8 变电站施工生活区设置一处移动卫生厕所。 施工营地 全部施工期 施工单位 无废水外排 9 采用低噪声设备，加强维护保养，严格操作规程，限制夜间施工。 变电站内 全部施工期 施工单位 对周边声环境影响较小 10 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布(网)苫盖、禁止焚烧可燃垃圾。 工程施工场所、区域 全部施工期 施工单位 对周边大气环境影响较小 11 生活垃圾集中存放并及时清理，由汽车运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可用包装袋及拆除铁塔材料统一回收、综合利用。 工程施工场所、区域 全部施工期 施工单位 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1运营期生态环境保护措施 本项目运营期依托周边已有道路作为输电线路巡检道路，对于无法通行路段可采用人工巡线或无人机巡线；对植被发育欠佳且具备人工恢复条件的塔位段，在运行期可适当洒水增湿，逐渐恢复为原有地貌。 2运营期电磁环境保护措施 运营期电磁环境保护措施见“附录 电磁环境影响专题评价”，通过落实相关措施，本项目运营期变电站及线路产生的电磁场对周边环境影响较小，在可接受范围内。 3运营期声环境保护措施 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 4运营期废水防治措施 本项目运营期无新增废水排放。 5运营期固体废物防治措施 线路检修时产生少量生活垃圾在变电站内采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站。 6 生态环境保护措施及预期效果 本项目运营期主要生态环境保护措施及预期效果详见表5-2； 表5-2 运营期生态环境保护措施及预期效果一览表 序号 生态保护措施要求 实施部位 实施时间 责任主体 实施保障 实施效果 1 运营期周边现有道路作为巡检道路。 工程生产运营场所、区域 运营期 建设单位 ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定； ③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 运行期巡检对生态环境影响很小 2 加强对变电站及线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。 变电站扩建端、线路沿线及声环境保护目标处声环境质量达标。 3 线路检修时产生少量生活垃圾在变电站内采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站。 固体废弃物能够妥善处置 4 变电站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构等 变电站及线路运行时电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求。 5 工程环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测 监测结果达标 |
| 其他 | 1 环境保护设施竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》公告，“建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用”。建设项目正式投产运行前，业主应及时开展环保设施竣工验收工作。 该验收报告的主要内容有： (1)在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验； (2)按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，编制竣工环境保护验收调查报告表； (3)验收调查(监测)报告编制完成后，对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，验收合格方能正式投运，并形成书面报告备查，并向社会公开。 本工程竣工环保验收一览表，见表5-3。 表5-3 本工程“三同时”环保措施验收一览表 序号 验收调查 项目 竣工环境保护验收调查内容 1 相关批复文件 项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。 2 工程建设与规划的相符性 本工程的建设是否符合相关规划要求。 3 工程建设内容与环评的相符性 与环评报告及环评报告批复对比，若工程的选线、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。 4 敏感目标调查 调查变电站、输变电线路电磁影响范围内居民点分布情况，调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明上述人群和生态保护目标的变化情况以及原因。 5 施工期环保措施落实情况 调查工程施工期废水处理措施；施工期施工弃土、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾等的处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。 6 运行期环保措施落实情况 电磁环境影响防护措施落实情况。 7 电磁环境监测 电磁环境监测值能够满足《电磁环境控制限制》(GB8072-2014)中的相应限制要求，电磁环境监测值是否存在超标现象，如有，提出处置措施。 8 声环境监测 调查变电站及输电线路主要噪声源和主要背景噪声源情况，统计监测结果。声环境监测值是否存在超标现象，如有，提出处置措施。 9 生态环境调查 分析工程建设对生态敏感区的影响，分析实际影响与环评文件中预测结果的符合程度及减缓、补偿措施的落实效果。调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。 10 环境保护 环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级环保主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。 11 存在的问题及其改进措施与环境管理建议 通过现场调查，总结工程施工期、运行期是否存在相应的环境问题并提出改进措施与环境管理建议。 2 环境监测计划 为了及时了解本项目施工和运营过程中对生态环境产生影响的范围和程度，以便采取相应的减缓措施，根据环境影响预测结论，对变电站和输电线路周围环境进行监测，见表5-4。 表5-4 环境监测计划 监测内容 监测因子、频次 监测点位、监测要求、监管要求 电磁环境监测 监测因子：工频电场、工频磁场 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 1、扩建变电站间隔扩建端布点监测； 2、若有新增电磁环境敏感目标，电磁环境敏感目标处布点监测。 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测，必要时设置监测断面； 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。 声环境监测 监测因子：噪声 监测频次：竣工环保验收时监测一次，出现环保投诉时建设单位组织开展监测。 1、扩建变电站间隔扩建端布点监测； 2、若有新增声环境敏感目标，声环境敏感目标处布点监测； 3、输电线路沿线选择有代表性的点位进行监测 监测点位及要求应满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》(HJ705-2020)。 生态恢复监管 工程占地导致原地形地貌发生变化，破坏了地表植被和自然景观，同时也会影响物种的多样性，破坏原有的生态系统。 生态监管主要是定期对工程临时占地的植被恢复情况和水土流失控制情况进行调查统计，根据实际情况制定完善生态恢复计划，确保工程临时占地恢复原有地貌。 |
| 环保投资 | 本项目的总投资为3637万元，其中环保投资约231.4万元，占总投资额的6.36%。环保投资明细见下表5-5。 表5-5 本项目环保投资估算一览表 序号 项 目 金额(万元) 1 移动式卫生厕所 3.0 2 施工垃圾处理费 4.0 3 施工场地扬尘治理 5.0 4 施工迹地恢复（含砍伐林木补偿） 192.4 5 其他(含环保警示标牌等费用) 2.0 6 环评、验收及监测费用列 25.0 合 计 231.4 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1.施工前，对塔基开挖区域进行表土剥离；牵张场内设备、材料堆放底部铺垫彩条布，施工场地使用彩条旗限界； 2.施工期，严格控制施工范围，应尽量控制作业面，建筑材料堆放底部铺垫彩条布，临时堆土顶部和四周苫盖密目网； 3.施工作业时，严格控制施工临时占地面积，对临时土堆应采用防尘网苫盖。 4.施工结束后，对扰动区域进行表土回覆、土地整治或土地平整。 | 办理土地征用手续；各类临时占地平整压实。 | 巡检通行依托周边已有道路作为输电线路巡检道路；及时清理施工现场，进行临时占地的恢复和重建、平整压实。 | 临时占地恢复原有现状。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 现有施工营地内设置移动卫生厕所，定期清运。无废水外排，不会对周边水环境产生大的影响。 跨越河流时，牵张场等临时设施远离河道设置，一档跨越河流，不在水中立塔，禁止向水体排污。 | 施工临建拆除、填埋、迹地恢复，对周边水环境无影响。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 施工期所用机械设备及车辆应采用低噪声型的机械设备，将噪声控制在国家规定的允许范围内。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 加强对线路沿线声环境监测，及时发现问题并按照相关要求进行处理。加强对站内设备维护保养。 | 线路沿线声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应功能区标准要求。变电站扩建端厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放。对易起尘的临时堆土、建筑材料运输车辆等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施。对裸露地面进行覆盖。 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 | 大气环境不因本项目的建设而减低 | / | / |
| 固体废物 | 施工完成后及时做好迹地清理工作；废弃建筑材料、包装袋由施工单位统一回收，综合利用；不能回收利用的废弃建材运至当地建筑垃圾填埋场处理；弃土运至当地指定弃土点，生活垃圾纳入当地生活垃圾收集转运系统处理。 | 施工现场无遗留固体废弃物 | 线路检修时产生少量生活垃圾在变电站内采用垃圾箱临时存放，定期运至就近垃圾收集站。 | / |
| 电磁环境 | / | / | 变电站合理布局站内电气设备及配电装置，架空线路导线对地高度满足设计要求。 | 变电站、线路沿线、环境保护目标处电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 本项目环保竣工验收监测一次，建设单位组织开展定期监测，有投诉时监测 | 委托有资质的单位开展监测或自行监测，监测记录完整 |
| 其他 | 项目开工前和施工期对项目建设内容及环保相关信息进行公示 | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，选址、选线合理，项目周边无明显环境制约因素，符合本项目所在区域“三线一单”管控要求。在严格落实本次环评提出的环保措施的前提下，施工期和运行期排放的各类污染物对区域环境影响不大，生态环境影响可接受。因此，本项目的建设从环保角度上分析是可行的。

附录：电磁环境影响专题评价

目    录

1  总则	49

1.1  项目规模	49

1.2  评价目的	49

1.3  评价依据	49

1.4  评价因子、评价等级、评价范围、评价方法	50

1.5  评价标准	51

1.6 环境敏感目标	51

2 电磁环境现状监测与评价	51

3 电磁环境影响预测分析	52

4 环境敏感点预测分析	63

5  电磁环境保护措施	64

6  电磁环境影响评价结论	65

# 1  总则

## 1.1  项目规模

伊犁察布查尔县升压汇集站220千伏送出工程主要建设内容包括：

(1)靖远220kV变电站扩建1回220kV间隔；

(2)新建察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路工程，线路全长22.3km，单回路架设；

## 1.2  评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，为切实做好项目的环境保护工作，使输变电事业与环境保护协调发展，控制电磁环境污染、避害扬利、保障公众健康，国网伊犁伊河供电有限责任公司委托我单位承担本项目的电磁环境影响评价工作，分析说明项目建设运行后电磁环境影响的情况。

## 1.3  评价依据

1.3.1  国家法律、法规及相关规范

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并实施)；

(3)《建设项目环境保护管理条例》(国务院令(2017)第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行)；

(4)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令﹝2020﹞第16号，2021年1月1日)；

(5)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发﹝2012﹞77号，2012年7月3日起施行)；

(6)《关于进一步加强输变电类项目环境保护监管工作的通知》(环办﹝2012﹞131号，2012年10月26日起施行)；

(7)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》(2018年9月21日修订并实施)；

(8)《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》(政府令192号，2015年7月1日实施)。

1.3.2  相关技术规范、导则

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)；

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)；

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)；

(5)《输变电项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)；

1.3.3  技术文件和技术资料

- 《察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路工程初步设计阶段说明书》(湖南科鑫电力设计有限公司，2023年6月)；

(2)《靖远220kV变220kV间隔扩建工程初步设计说明书》(湖南科鑫电力设计有限公司，2023年6月)。

## 1.4  评价因子、评价等级、评价范围、评价方法

(1)评价因子

本项目为电压等级220kV的输变电类项目，运行过程中会对周围电磁环境产生影响，其主要污染因子为工频电场和工频磁场，因此，选择工频电场强度和工频磁感应强度做为本专题评价因子。

(2)评价等级

本项目为220kV电压等级的输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)评价工作等级划分原则，确定本项目评价工作等级为二级，详见1-1。

表1-1              电磁环境影响评价工作等级划分原则

| 分 类 | 电压 等级 | 工程 | 条件 | 评价工 作等级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条件 | 工作等级 |
| 交流 | 220kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 户外式 | 二级 | 户外式 | 二级 |
|  |  | 输电 线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧15m范围内无电磁环境敏感目标的架空线 | 三级 | / | / |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级 | 15m范围内有敏感目标 | 二级 |

(3)评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电压等级为220kV的项目以变电站厂界外40m、架空线路边导线地面投影外两侧各40m为电磁环境影响评价范围。

(4)评价方法

电磁环境影响预测方法：变电站：类比监测法；输电线路：模式预测法。

## 1.5  评价标准

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)的要求，具体见表1-2。

表1-2                   电磁环境控制限值

| 项目 | 频率范围 | 工频电场强度 | 工频磁感应强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) | 0.025kHz～1.2kHz | 200/f | 5/f | f代表频率 |
| 220kV变电站及线路 | 0.05kHz(50Hz) | 4kV/m | 100μT | —— |

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的工频电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

## 1.6 环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)，电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价需重点关注的对象。包括：住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住，工作或学习的建筑物，根据现场勘查，变电站及输变电线路沿线评价范围内有6处电磁环境敏感目标。敏感目标情况分析，见表3-6。

# 2 电磁环境现状监测与评价

2.1 监测因子

工频电场、工频磁场

2.2 监测方法及布点

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测办法(试行)》(HJ681-2013)。

布点原则：根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)的要求，本次评价在拟扩建变电站扩建端、220kV架空线路沿线及电磁环境敏感目标处共设置5个现状监测点，具体点位布置见附图13。

2.3 监测单位及监测时间

监测单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

监测时间：2023年7月26日，8：30～22：00

2.4 监测仪器、监测条件

监测仪器参数，见表2-1。

表2-1                监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检定/校准机构 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场强度 | LF-01/SEM-600 | G-0720和M-1007 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 2023年02月20日～2024年02月19日 |
|  | 工频磁感应强度 |  |  |  |  |

监测条件：天气晴、相对湿度21～24%、温度19～39℃、风速2.8～3.0m/s。

2.5 监测结果

表2-2                  电磁环境现状监测结果

| 监测点 位编号 | 监测点位置 | 工频电场强度V/m | 工频磁感应强度μT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靖远220kV变电站出线间隔围墙外 | 4.67 | 0.1148 |
| 2 | 察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路沿线1# | 1.28 | 0.0703 |
| 3 | 伊犁州林业科学研究院管理站房 | 1.06 | 0.0732 |
| 4 | 伊犁州林业科学研究院设备间 | 1.08 | 0.0763 |
| 5 | 察布查尔县升压汇集站～靖远变220千伏线路沿线2# | 1.30 | 0.0760 |

由表2-2分析可知，变电站出线间隔围墙外、电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度监测结果均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的(工频电场强度≤4kV/m；工频磁感应强度≤100μT)公众曝露控制限值。

线路沿线电磁环境现状可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m，工频磁感应强度≤100μT的控制限值。

# 3 电磁环境影响预测分析

3.1 变电站电磁环境影响预测

由于变电站内的电气设备包括主变压器、电抗器、电容器、母线桥等电气设备会产生工频电场和工频磁场。户外变电站出线间隔扩建时，变电站内其他电气设备不变，站界电磁环境无变化。因此，变电站出线间隔扩建对站界电磁环境基本无影响。本项目靖远220kV变电站本期仅扩建1回220kV出线间隔，未增加变电站的主变容量，因此本次现状监测电磁环境结果可代表扩建后的电磁环境。对靖远220kV变电站电磁环境进行类比监测分析。

3.1.1 工频电场、工频磁场类比监测

根据靖远220kV变电站验收检测报告，监测时间为2019年6月9日，监测气象条件：晴、气温17～26℃、湿度40～53%、风速1.5m/s～2.0m/s，监测单位为新疆鼎耀工程咨询有限公司，类比检测报告见附件7。

监测因子、监测设备见表3-1。

表3-1                           监测仪器参数表

| 序号 | 监测项目 | 设备名称 | 设备编号 | 检测(校准)证书编号 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场 | 工频电场、工频磁场 主机名称：电磁辐射分析仪 主机型号：NBM-500 探头型号：EHP-50 | 主机编号：G-0742 探头编号：00WX61028 | 中国计量科学研究院 证书编号：XDdj2019-0312 | 2019年01月25日～2020年01月24日 |
|  | 工频磁场 |  |  |  |  |

监测结果见表3-2。

表3-2                 电磁环境监测结果

| 检测 点号 | 测点描述 | 检测数值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁场 (μT) |
| 1 | 靖远220kV变电站东侧 | 30.67 | 0.1931 |
| 2 | 靖远220kV变电站南侧 | 22.33 | 0.1916 |
| 3 | 靖远220kV变电站西侧 | 0.1786 | 0.1961 |
| 4 | 靖远220kV变电站北侧 | 4.373 | 0.1970 |

由类比结果分析可知，靖远220kV变电站工频电场强度监测结果范围0.1786V/m～30.67V/m，工频磁场强度监测结果范围0.1916μT～1970μT。远小于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中相应限值：电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。

根据类比监测结果及本项目实际建设情况可知，本工程间隔扩建运行后产生的电磁场对评价范围内的电磁环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014)控制限值要求。

3.2 输电线路电磁环境影响预测

3.2.1 计算方法

输电线路产生的工频电场、工频磁场影响预测计算，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)附录C、D推荐的计算模式进行。

以上计算方法适用于线路无限长而且平行于地面，由于任何线路长度都是有限的，并且有弧垂，因此需要做如下假设，设本项目线路无限长，线路经过最大弧垂点平行于地面。这样计算出来的结果将比实际值大，对于衡量线路不超标是完全适用的，并据此指引线路的设计方案将是保守和安全的。具体计算方法如下：

①工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵(m为导线数目)。

﹝U﹞矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于220kV三相导线，各相导线对地电压为：

220kV各相导线对地电压分量为：

UA=(133.4+j0)kV

UB=(-66.7+j115.5)kV

UC=(-66.7-j115.5)kV

图3-1  对地电压计算图

﹝λ﹞矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，电位系数可写为：

式中：ε0——真空介电常数，；

Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为：

式中：R——分裂导线半径，m；

n——次导线根数；

r——次导线半径，m。

由﹝U﹞矩阵和﹝λ﹞矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出﹝Q﹞矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x，y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

图3-2  电位系数计算图               图3-3  等效半径计算图

式中：xi， yi ——导线i的坐标(i=1、2、…m)；

m ——导线数目；

Li，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

=

=

式中：————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

+

式中：

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

(m)

式中：ρ——大地电阻率，；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3.2-4，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

＝ (A/m)

式中：I——导线i中的电流值，A；

h——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

图3-4  磁场向量图

3.1.2  计算所需参数

本项目全线单回路架设，本次环评对220kV单回路线路进行预测。

综合比较各种塔型的参数，本次220kV线路评价选择单回线路中相间距最宽对环境最大不利典型塔型进行理论计算，塔型为：220-HD22D-ZBK。计算参数，见表3-1。

表3-1        项目220kV单回线路段计算参数

| 线路 | 220kV单回线路 |
| --- | --- |
| 采用塔型 | 220-HD22D-ZBK |
| 相序排列方式 | 单回路水平排列 |
| 导线型号 | 2×JL3/G1A-630/45 |
| 分裂方式 | 双分裂 |
| 分裂数 | 2 |
| 分裂导线间距 | 500mm |
| 导线外径 | 33.8mm |
| 地线型式及外径 | OPGW复合光缆(15.2mm) |
| 极限输送功率(MVA) | 734MVA |
| 预测电压 | 220kV |
| 相序 | 单回：A-B-C(左中右) |  |
| 导线垂直间距 | A相-B相：0m C相-B相：0m A相-C相：0m |  |
| 导线水平间距 | A相-B相：8.3m C相-B相：8.3m A相-C相：16.6m |  |
| 导线-地线垂直间距 | 单回：7.5m(相对A、B、C三相) |  |
| 绝缘子串长度 | 2.5m |  |
| 计算原点 | 线路走廊截面与线路中心在地面投影的交点连线的中心点 |

3.1.3 工频电场、工频磁场预测

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中220kV架空线路要求导线对地面最小距离居民区(7.5m)和非居民区(6.5m)，本次预测导线对地高度为6.5m、7.5m、9.4m时，地面1.5m高度处的工频电场强度和工频磁感应强度。

在输电线路的截面上建立平面坐标系，单回线路均以线路杆塔中心投影点(线路走廊中心)为坐标系的原点O(0，0)，X为水平方向、Y为垂直方向，单位为m。

单回线路段计算结果，见表3-2及图3-5～图3-7。

表3-2              单回路线路电磁环境预测值

| 距线路走廊中心距离(m) | 工频电场强度：E(kV/m) | 工频磁感应强度：B(μT) |
| --- | --- | --- |
|  | 对地7.5m | 对地6.5m | 对地9.4m | 对地7.5m | 对地6.5m | 对地9.4m |
| -50 | 0.087 | 0.077 | 0.106 | 2.25 | 2.26 | 2.23 |
| -49 | 0.093 | 0.082 | 0.112 | 2.35 | 2.36 | 2.32 |
| -48 | 0.099 | 0.088 | 0.119 | 2.45 | 2.46 | 2.42 |
| -47 | 0.106 | 0.094 | 0.127 | 2.56 | 2.57 | 2.52 |
| -46 | 0.113 | 0.100 | 0.136 | 2.67 | 2.69 | 2.63 |
| -45 | 0.121 | 0.107 | 0.145 | 2.79 | 2.81 | 2.75 |
| -44 | 0.129 | 0.115 | 0.155 | 2.92 | 2.94 | 2.88 |
| -43 | 0.139 | 0.123 | 0.166 | 3.06 | 3.08 | 3.02 |
| -42 | 0.149 | 0.133 | 0.178 | 3.21 | 3.24 | 3.16 |
| -41 | 0.161 | 0.143 | 0.191 | 3.38 | 3.40 | 3.32 |
| -40 | 0.173 | 0.154 | 0.206 | 3.55 | 3.58 | 3.49 |
| -39 | 0.187 | 0.167 | 0.222 | 3.74 | 3.77 | 3.67 |
| -38 | 0.203 | 0.181 | 0.240 | 3.95 | 3.98 | 3.87 |
| -37 | 0.220 | 0.197 | 0.260 | 4.17 | 4.21 | 4.08 |
| -36 | 0.240 | 0.215 | 0.282 | 4.41 | 4.45 | 4.31 |
| -35 | 0.262 | 0.235 | 0.307 | 4.67 | 4.72 | 4.56 |
| -34 | 0.286 | 0.257 | 0.334 | 4.96 | 5.02 | 4.83 |
| -33 | 0.314 | 0.283 | 0.365 | 5.27 | 5.34 | 5.13 |
| -32 | 0.345 | 0.312 | 0.399 | 5.62 | 5.69 | 5.46 |
| -31 | 0.381 | 0.345 | 0.438 | 6.00 | 6.09 | 5.81 |
| -30 | 0.422 | 0.382 | 0.482 | 6.42 | 6.52 | 6.21 |
| -29 | 0.468 | 0.426 | 0.532 | 6.89 | 7.00 | 6.64 |
| -28 | 0.522 | 0.476 | 0.589 | 7.41 | 7.54 | 7.12 |
| -27 | 0.583 | 0.535 | 0.653 | 8.00 | 8.15 | 7.65 |
| -26 | 0.655 | 0.603 | 0.726 | 8.65 | 8.83 | 8.25 |
| -25 | 0.739 | 0.683 | 0.811 | 9.39 | 9.60 | 8.91 |
| -24 | 0.836 | 0.778 | 0.907 | 10.22 | 10.48 | 9.65 |
| -23 | 0.951 | 0.891 | 1.018 | 11.17 | 11.49 | 10.48 |
| -22 | 1.087 | 1.026 | 1.146 | 12.25 | 12.65 | 11.42 |
| -21 | 1.248 | 1.188 | 1.293 | 13.50 | 13.99 | 12.48 |
| -20 | 1.439 | 1.384 | 1.461 | 14.94 | 15.56 | 13.68 |
| -19 | 1.666 | 1.623 | 1.654 | 16.62 | 17.40 | 15.05 |
| -18 | 1.937 | 1.914 | 1.874 | 18.57 | 19.58 | 16.60 |
| -17 | 2.258 | 2.270 | 2.121 | 20.86 | 22.18 | 18.36 |
| -16 | 2.637 | 2.704 | 2.395 | 23.55 | 25.31 | 20.35 |
| -15 | 3.079 | 3.232 | 2.691 | 26.71 | 29.07 | 22.59 |
| -14 | 3.581 | 3.864 | 3.002 | 30.39 | 33.60 | 25.08 |
| -13 | 4.131 | 4.599 | 3.311 | 34.63 | 39.02 | 27.80 |
| -12 | 4.697 | 5.411 | 3.595 | 39.40 | 45.39 | 30.71 |
| -11 | 5.220 | 6.225 | 3.823 | 44.56 | 52.55 | 33.72 |
| -10 | 5.612 | 6.907 | 3.961 | 49.80 | 60.05 | 36.70 |
| -9 | 5.783 | 7.275 | 3.980 | 54.67 | 67.04 | 39.51 |
| -8 | 5.672 | 7.187 | 3.869 | 58.75 | 72.55 | 41.99 |
| -7 | 5.298 | 6.650 | 3.645 | 61.75 | 76.06 | 44.07 |
| -6 | 4.774 | 5.860 | 3.357 | 63.73 | 77.79 | 45.70 |
| -5 | 4.290 | 5.145 | 3.077 | 64.95 | 78.49 | 46.94 |
| -4 | 4.045 | 4.843 | 2.882 | 65.75 | 78.91 | 47.85 |
| -3 | 4.124 | 5.087 | 2.813 | 66.38 | 79.53 | 48.49 |
| -2 | 4.418 | 5.673 | 2.845 | 66.92 | 80.39 | 48.94 |
| -1 | 4.714 | 6.231 | 2.910 | 67.33 | 81.21 | 49.20 |
| 0 | 4.835 | 6.456 | 2.940 | 67.48 | 81.55 | 49.29 |
| 1 | 4.714 | 6.231 | 2.910 | 67.33 | 81.21 | 49.20 |
| 2 | 4.418 | 5.673 | 2.845 | 66.92 | 80.39 | 48.94 |
| 3 | 4.124 | 5.087 | 2.813 | 66.38 | 79.53 | 48.49 |
| 4 | 4.045 | 4.843 | 2.882 | 65.75 | 78.91 | 47.85 |
| 5 | 4.290 | 5.145 | 3.077 | 64.95 | 78.49 | 46.94 |
| 6 | 4.774 | 5.860 | 3.357 | 63.73 | 77.79 | 45.70 |
| 7 | 5.298 | 6.650 | 3.645 | 61.75 | 76.06 | 44.07 |
| 8 | 5.672 | 7.187 | 3.869 | 58.75 | 72.55 | 41.99 |
| 9 | 5.783 | 7.275 | 3.980 | 54.67 | 67.04 | 39.51 |
| 10 | 5.612 | 6.907 | 3.961 | 49.80 | 60.05 | 36.70 |
| 11 | 5.220 | 6.225 | 3.823 | 44.56 | 52.55 | 33.72 |
| 12 | 4.697 | 5.411 | 3.595 | 39.40 | 45.39 | 30.71 |
| 13 | 4.131 | 4.599 | 3.311 | 34.63 | 39.02 | 27.80 |
| 14 | 3.581 | 3.864 | 3.002 | 30.39 | 33.60 | 25.08 |
| 15 | 3.079 | 3.232 | 2.691 | 26.71 | 29.07 | 22.59 |
| 16 | 2.637 | 2.704 | 2.395 | 23.55 | 25.31 | 20.35 |
| 17 | 2.258 | 2.270 | 2.121 | 20.86 | 22.18 | 18.36 |
| 18 | 1.937 | 1.914 | 1.874 | 18.57 | 19.58 | 16.60 |
| 19 | 1.666 | 1.623 | 1.654 | 16.62 | 17.40 | 15.05 |
| 20 | 1.439 | 1.384 | 1.461 | 14.94 | 15.56 | 13.68 |
| 21 | 1.248 | 1.188 | 1.293 | 13.50 | 13.99 | 12.48 |
| 22 | 1.087 | 1.026 | 1.146 | 12.25 | 12.65 | 11.42 |
| 23 | 0.951 | 0.891 | 1.018 | 11.17 | 11.49 | 10.48 |
| 24 | 0.836 | 0.778 | 0.907 | 10.22 | 10.48 | 9.65 |
| 25 | 0.739 | 0.683 | 0.811 | 9.39 | 9.60 | 8.91 |
| 26 | 0.655 | 0.603 | 0.726 | 8.65 | 8.83 | 8.25 |
| 27 | 0.583 | 0.535 | 0.653 | 8.00 | 8.15 | 7.65 |
| 28 | 0.522 | 0.476 | 0.589 | 7.41 | 7.54 | 7.12 |
| 29 | 0.468 | 0.426 | 0.532 | 6.89 | 7.00 | 6.64 |
| 30 | 0.422 | 0.382 | 0.482 | 6.42 | 6.52 | 6.21 |
| 31 | 0.381 | 0.345 | 0.438 | 6.00 | 6.09 | 5.81 |
| 32 | 0.345 | 0.312 | 0.399 | 5.62 | 5.69 | 5.46 |
| 33 | 0.314 | 0.283 | 0.365 | 5.27 | 5.34 | 5.13 |
| 34 | 0.286 | 0.257 | 0.334 | 4.96 | 5.02 | 4.83 |
| 35 | 0.262 | 0.235 | 0.307 | 4.67 | 4.72 | 4.56 |
| 36 | 0.240 | 0.215 | 0.282 | 4.41 | 4.45 | 4.31 |
| 37 | 0.220 | 0.197 | 0.260 | 4.17 | 4.21 | 4.08 |
| 38 | 0.203 | 0.181 | 0.240 | 3.95 | 3.98 | 3.87 |
| 39 | 0.187 | 0.167 | 0.222 | 3.74 | 3.77 | 3.67 |
| 40 | 0.173 | 0.154 | 0.206 | 3.55 | 3.58 | 3.49 |
| 41 | 0.161 | 0.143 | 0.191 | 3.38 | 3.40 | 3.32 |
| 42 | 0.149 | 0.133 | 0.178 | 3.21 | 3.24 | 3.16 |
| 43 | 0.139 | 0.123 | 0.166 | 3.06 | 3.08 | 3.02 |
| 44 | 0.129 | 0.115 | 0.155 | 2.92 | 2.94 | 2.88 |
| 45 | 0.121 | 0.107 | 0.145 | 2.79 | 2.81 | 2.75 |
| 46 | 0.113 | 0.100 | 0.136 | 2.67 | 2.69 | 2.63 |
| 47 | 0.106 | 0.094 | 0.127 | 2.56 | 2.57 | 2.52 |
| 48 | 0.099 | 0.088 | 0.119 | 2.45 | 2.46 | 2.42 |
| 49 | 0.093 | 0.082 | 0.112 | 2.35 | 2.36 | 2.32 |
| 50 | 0.087 | 0.077 | 0.106 | 2.25 | 2.26 | 2.23 |
| 最大值(kV/m)/(μT) | 5.785 | 7.300 | 3.987 | 67.48 | 81.55 | 49.29 |
| 最大值处距线路走廊中心距离(m) | -8.9 | -8.7 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 标准限值 | 4 | 10 | 4 | 100 |

图3-5  单回路线路工频电场强度预测分布曲线

图3-6  单回路线路工频磁感应强度预测分布曲线

图3-7  单回路线路电场强度等值线图

3.1.4  计算结果分析

根据表3-2电磁预测结果分析可知，当线高按6.5m经过非居民区，单回线路工频电场强度最大值为工频电场强度最大值为7.3kV/m、工频磁感应强度最大值为81.55μT；线路运行产生的工频电场强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定(架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度≤10kV/m的控制限值，线路运行产生的工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。经计算线高按7.5m经过居民区，单回线路工频电场强度最大值为5.785kV/m、工频磁感应强度最大值为67.48μT，线路线路运行产生的工频电场强度不满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

当本项目输电线路经过居民区处的导线对地高为9.4m时，线路产生的工频电场强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m要求，工频磁感应强度能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时磁感应强度≤100μT控制限值。

# 4 环境敏感点预测分析

根据线路预测结果，当线高为9.4m时，本项目电磁环境敏感目标距地面1.5m处电磁环境能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众暴露限值。由于线路沿线电磁环境敏感目标为尖顶，因此，不考虑在屋顶处电磁环境影响。

项目建成后输电线路在电磁环境敏感点处的贡献值，见表4-1。

表4-1             敏感点电磁预测计算结果

| 敏感点 | 导线对地最小线高(m) | 敏感点距线路走廊中心距(m) | 敏感点离地高度(m) | 工频电场强度(kV/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感点1 | 看护房1 | 15 | 1.5 | 2.671 | 23.48 |
| 敏感点2 | 伊犁州林业科学研究院管理站房 | 18 | 1.5 | 1.836 | 16.79 |
| 敏感点3 | 看护房2 | 39 | 1.5 | 0.222 | 3.56 |
| 敏感点4 | 看护房3 | 39 | 1.5 | 0.222 | 3.56 |
| 敏感点5 | 伊犁州林业科学研究院设备间 | 12 | 1.5 | 3.92 | 38 |
| 敏感点6 | 看护房4 | 39 | 1.5 | 0.222 | 3.56 |

根据电磁环境现状监测结果及表4-1中电磁环境敏感点处拟建线路的贡献值，对项目建成后输电线路对电磁环境敏感点处电磁环境影响进行预测，预测结果，见表4-2。

表4-2            建设项目电磁环境敏感目标预测结果

| 序号 | 敏感点描述 | 敏感点距线路走廊中心距(m) | 工频电场强度背景值kV/m | 工频电场强度线路贡献值kV/m | 工频电场强度预测值kV/m | 工频磁感应强度背景值uT | 工频磁感应强度线路贡献值uT | 工频磁感应强度预测值uT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 看护房1 | 15 | 0.0013 | 2.671 | 2.671 | 0.0763 | 23.48 | 23.480 |
| 2 | 伊犁州林业科学研究院管理站房 | 18 | 0.00106 | 1.836 | 1.836 | 0.0732 | 16.79 | 16.790 |
| 3 | 看护房2 | 39 | 0.0013 | 0.222 | 0.222 | 0.0763 | 3.56 | 3.561 |
| 4 | 看护房3 | 39 | 0.0013 | 0.222 | 0.222 | 0.0763 | 3.56 | 3.561 |
| 5 | 伊犁州林业科学研究院设备间 | 12 | 0.00108 | 3.92 | 3.920 | 0.0763 | 38 | 38.000 |
| 6 | 看护房4 | 39 | 0.0013 | 0.222 | 0.222 | 0.0763 | 3.56 | 3.561 |

说明：本次预测考虑不利影响，评价范围内未监测的敏感目标选用线路沿线现状监测值中最大值作为敏感目标的现状值；导线对地高度按9.4m进行计算，预测高度距地为1.5m。

综上，当导线对地高度为9.4m时，电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT公众曝露控制限值要求。

# 5  电磁环境保护措施

- 线路选线合理，已经避开密集居民区，本次环评调查，评价范围内有6处电磁环境敏感目标，当导线对地线高为9.4m时，敏感目标处电磁环境能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m、磁感应强度100μT的限值要求。线路建成后，应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得新建房屋。

(2)本项目线路工频电场、工频磁场满足设计规范要求，线路经过公路、通讯线、电力线时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，控制地面最大场强，使线路运行产生的电场强度对交叉跨越的对象无影响；

(3)制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；

(4)对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少人员曝露在电磁场中的时间。

(5)设立警示标志，禁止无关人员进入变电站或靠近带电架构。

# 6  电磁环境影响评价结论

(1)变电站

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)：“选择类比对象：类比对象的建设规模、电压等级、容量、总平面布置、占地面积、电气形式、母线形式、环境条件与运行工况应与本项目相类似”。本期靖远220kV变电站扩建1个220kV出线间隔，工程内容为扩建场地上装设相应的电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，间隔内带电装置相对较少。在只考虑变电站(不考虑进出线)的影响时，扩建间隔对围墙外工频电场、工频磁场的增量构成影响较小。变电站扩建端电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz时的工频电场强度≤4000V/m、工频磁感应强度≤100μT的公众曝露控制限值要求。

(2)输电线路

本次评价选择电磁环境影响最大的塔型进行了模式预测，根据预测结果，线路经过非居民区(线高6.5m)时，输电线路运行在离地1.5m处产生的工频电场、工频磁场可满足工频电场强度≤10kV/m、工频磁感应强度≤100μT的控制限值。

当线路经过居民区时，本项目输电线路导线对地高度应不低于9.4m时，输电线路沿线工频电场强度方可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)(工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT)中规定的公众曝露限值要求。

当导线对地高度为9.4m时，线路评价范围内电磁环境敏感目标处电磁环境能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的频率为50Hz时电场强度≤4kV/m，工频磁感应强度≤100μT的控制限值。

(3)结论

综上所述，采取增加导线对地高度措施后，本项目拟建220kV输电线路评价范围内工频电场、工频磁场可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)控制限值要求。

# Text boxes

噪声、扬尘、废（污)水、固体废物、生态影响、水土流失

噪声、固体废物、生态影响、扬尘

基础开挖、回填、基础浇筑

噪声、扬尘、生态影响

变电站各建构筑物建设

电气设备安装

施工备料

投入运营

固体废物、污废水、噪声、工频电磁场

工程验收

工程验收

噪声、扬尘、生态影响

基础开挖、回填、浇筑等

杆塔施工、线路对接

噪声、扬尘、废（污)水、固体废物、生态影响、水土流失

投入运营

工频电场、工频磁场、噪声

施工备料

噪声、固体废物、生态影响、扬尘

(0，0)

计算路径

C

B

A

地线

地线