## 废气比对
2023年下半年执法监测废气比对数据
监测年 | 监测月 | 监测日 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 手动监测结果 | 自动监测结果 | 取值单位 | 结果误差 | 是否合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 36 | 30 | mg/m3 | 3.84mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 45 | 32 | mg/m3 | 3.84mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 18 | 33 | mg/m3 | 3.84mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 21 | 25 | mg/m3 | 3.84mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 19 | 27 | mg/m3 | 3.84mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 16 | 31 | mg/m3 | 3.84mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 二氧化硫 | <2 | 0 | mg/m3 | -1mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 二氧化硫 | <2 | 0 | mg/m3 | -1mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 二氧化硫 | <2 | 0 | mg/m3 | -1mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 二氧化硫 | <2 | 0 | mg/m3 | -1mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 二氧化硫 | <2 | 0 | mg/m3 | -1mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 二氧化硫 | <2 | 0 | mg/m3 | -1mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 含氧量 | 4.54 | 4.41 | % | -0.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 含氧量 | 4.21 | 4.48 | % | -0.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 含氧量 | 4.96 | 4.55 | % | -0.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 含氧量 | 4.98 | 4.13 | % | -0.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 含氧量 | 4.11 | 4.17 | % | -0.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 含氧量 | 4.35 | 4.38 | % | -0.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 流速 | 8.5 | 8.4 | m/s | -1.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 流速 | 8.6 | 8.3 | m/s | -1.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 流速 | 8.5 | 8.6 | m/s | -1.17% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 湿度 | 10.8 | 8.3 | % | -17.26% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 湿度 | 11.4 | 8.8 | % | -17.26% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 湿度 | 9.1 | 8.8 | % | -17.26% | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 温度 | 145.1 | 140.8 | °C | -2.77℃ | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 温度 | 145.6 | 141.3 | °C | -2.77℃ | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 温度 | 141.9 | 142.2 | °C | -2.77℃ | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 烟尘 | 1.5 | 0.6 | mg/m3 | -0.7mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 烟尘 | 1.3 | 1.4 | mg/m3 | -0.7mg/m3 | 合格
2023 | 08 | 21 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 锅炉废气排口 | 烟尘 | 1.7 | 0.4 | mg/m3 | -0.7mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 氮氧化物 | 6 | 2 | mg/m3 | -2.67mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 氮氧化物 | 6 | 2 | mg/m3 | -2.67mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 氮氧化物 | 5 | 2 | mg/m3 | -2.67mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 氮氧化物 | 5 | 2 | mg/m3 | -2.67mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 氮氧化物 | 2 | 2 | mg/m3 | -2.67mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 氮氧化物 | 4 | 2 | mg/m3 | -2.67mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 二氧化硫 | <2 | 9 | mg/m3 | 8.33mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 二氧化硫 | <2 | 10 | mg/m3 | 8.33mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 二氧化硫 | <2 | 10 | mg/m3 | 8.33mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 二氧化硫 | <2 | 9 | mg/m3 | 8.33mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 二氧化硫 | <2 | 9 | mg/m3 | 8.33mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 二氧化硫 | <2 | 9 | mg/m3 | 8.33mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 烟尘 | 2.2 | 2.8 | mg/m3 | -0.8mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 烟尘 | 5.6 | 2.7 | mg/m3 | -0.8mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 烟尘 | 2.8 | 2.7 | mg/m3 | -0.8mg/m3 | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 含氧量 | 11.23 | 11.73 | % | 3.92% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 含氧量 | 11.35 | 11.77 | % | 3.92% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 含氧量 | 11.12 | 11.10 | % | 3.92% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 含氧量 | 10.98 | 11.14 | % | 3.92% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 含氧量 | 11.32 | 11.14 | % | 3.92% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 含氧量 | 11.32 | 10.94 | % | 3.92% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 流速 | 14.5 | 14.1 | m/s | -0.28% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 流速 | 13.4 | 14.1 | m/s | -0.28% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 流速 | 14.6 | 14.2 | m/s | -0.28% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 湿度 | 10.8 | 10.4 | % | -4.32% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 湿度 | 10.6 | 10.4 | % | -4.32% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 湿度 | 11.2 | 10.4 | % | -4.32% | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 温度 | 53.2 | 52.2 | °C | -1.14℃ | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 温度 | 53.7 | 52.2 | °C | -1.14℃ | 合格
2023 | 11 | 15 | 新疆锦龙电力集团有限公司奎屯热电分公司 | 废气监测点6号 | 温度 | 53.5 | 52.6 | °C | -1.14℃ | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.69 | 1.46 | mg/m3 | 251.45% | 不合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.44 | 1.47 | mg/m3 | 251.45% | 不合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.73 | 1.05 | mg/m3 | 251.45% | 不合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.69 | 2.18 | mg/m3 | 251.45% | 不合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.77 | 2.44 | mg/m3 | 251.45% | 不合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.61 | 1.93 | mg/m3 | 251.45% | 不合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 含氧量 | 20.68 | 19.58 | % | 6.1% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 含氧量 | 20.46 | 19.76 | % | 6.1% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 含氧量 | 20.87 | 19.77 | % | 6.1% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 含氧量 | 20.86 | 19.82 | % | 6.1% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 含氧量 | 20.12 | 19.8 | % | 6.1% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 含氧量 | 19.45 | 19.74 | % | 6.1% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 流速 | 2.1 | 2.4 | m/s | 5.26% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 流速 | 1.8 | 1.8 | m/s | 5.26% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 流速 | 1.8 | 1.8 | m/s | 5.26% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 湿度 | 1.2 | 0.7 | % | -0.4% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 湿度 | 1.3 | 0.8 | % | -0.4% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 湿度 | 1.2 | 1.0 | % | -0.4% | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 温度 | 49.6 | 49.1 | °C | -0.8℃ | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 温度 | 46.8 | 45.2 | °C | -0.8℃ | 合格
2023 | 11 | 11 | 新疆兴达伟业泡塑新材料有限公司 | 废气排口 | 温度 | 44.9 | 44.6 | °C | -0.8℃ | 合格